双曲线冷却塔施工工法

一、特点及适用范围

本工法是双曲线冷却塔的倒模板施工工法，是目前我国火电厂多采用的3000㎡的钢筋砼双曲线冷却塔的最成熟施工方法，由于在倒模板结构中，采用自主设计的可变平行四边形模板支撑结构，能较好的解决收分难题，并且结构简单，易于操作，质量、安全有保证等特点，所以，本施工方法有广泛的运用前景，在施工中也能更好的节约成本，具有较好的经济效益。特别适合大中型双曲线冷却塔（3000㎡和5000㎡）的施工。

二、工艺原理

本工法是根据双曲线冷却塔的结构要求和倒模板施工特点，采用倒模板分层进行收分扩分钢筋砼施工，从而完成整个工程结构施工。

三、工艺流程及操作要点

（一）、冷却塔工程主要工作内容

该施工方法为设计面积为3000m2钢筋砼双曲线冷却塔，其主要结构形式为：钢筋砼环基、池底板、整体式池壁、圆柱形人字柱、刚性环梁、筒壁井、上环梁；塔内淋水装置为杯基淋水构架柱、中央竖井、主次梁、水泥淋水网格板、主配水槽、塑料喷溅装置、玻璃钢收水器、循环回水及压力钢管和循环水沟分别与中央井及池壁连接。塔外另设上塔爬梯、进塔门、避雷装置、塔筒内壁及淋水构件均刷防腐涂料。

（二）、主要施工流程

场地平整——挖基坑——铺筑垫层——塔心杯形基础施工——环基施工-浇筑混凝土底板——池壁施工——回填土——安装塔吊——人字柱、中央竖井施工——筒壁、刷涂料、安装爬梯、塔芯构件预制——焊刚性环栏杆——塔吊拆除——塔芯结构吊装、做散水——竣工

（三）、主要操作要点

1、工程测量控制及沉降观测：

（1）、首先，建立冷却塔工程定位放线控制网，控制网设在不受建筑物障碍的开阔地带，用混凝土和铁板建立控制点。

中心控制点的建立：在池底板塔中心位置预埋一块300×300铁板，重新依据塔外控制网将塔的中心投在铁板上，作好轴线十字线和中心点作为塔中心的控制点。

标高的控制也用水准仪投到中心铁板上，作为控制塔体标高和水平面的依据。

（2）、在施工水池壁，人字柱和环梁时。在塔中央设井字架，吊2.5kg锤球对准中心桩十字丝，作为中心控制线，用钢尺拉半径依次控制人字柱，环梁半径。标高也根据水准点用水准仪进行抄平。

（3）、筒壁的施工中心线找正采用对中线锤和找正盘组成悬盘结构，在待浇层平面上挂一个40kg锤球，对中塔中心点，并用J2经纬仪配弯管目镜校正检查。

当每层四边形架固定支撑好，锁紧整个结构后，安装找正悬盘和进行中心找正。找正悬盘的松紧装置（每次都安装在第二层

的三角架水平杆上），由十字对称架设的四套紧线设备来调整线锤对中，当线锤对中、悬盘高度已到需要支设的模板高度内模标

高时，找中设备的调整工作已符合要求，便可以利用固定在悬盘上的钢尺进行测量。天盘上6把钢尺，5把用于拉半径，控制筒壁曲线圆顺，另一把用于控制标高。标高的控制由塔心底标高控制点通过钢尺引上，用安装在支架上的水平仪，钢尺上的读数为后视读数，计算得出所要浇灌层的标高，用作控制模板的水平度。

2、冷水塔的施工机具：

（1）、砼搅拌机械：采用二台HZ350搅拌机，负责整个施工现场的砼搅拌任务，6台机动翻斗车负责工地的各部位水平运输。

（2）、垂直运输：10m以下环基、池壁和筒壁的施工采用龙门架垂直运输，筒壁10m以下用井架内料斗由卷扬机提升到吊桥上，人工将车运到待浇筑点。

垂直运输主要依靠120m高9孔金属井架，配5×17吊桥和100m施工电梯。砼由井架内两个料斗装运，由卷扬机提升到吊桥后，送到筒壁浇筑点。

钢筋由安装在井架上的1T桅杆提升到吊桥，零星材料和工人上下班，由施工电梯运输完成。

井架缆风绳子布置每20m一道，风绳必须设置在拉方处位置，与地面夹角在不大于30º，风绳地锚用钢筋砼浇灌成地梁，埋深2.5～3m。

3、土方工程：

由于该工程多数为环基，水池环壁和淋水构架柱基在一个平面内。所以，采用反铲式液压挖掘机和自卸翻斗车进行大开挖，将土方运至场外指定地点，机械挖土为了不扰动地基土，应留30cm厚度的土方进行人工清平。人工清平土方的顺序按施工顺序进行，一般为先施工环基、池壁基础，后施工淋水柱基，最后回填土方，再施工池底板砼。

4、环基施工：

（1）、环基垫层用砖模在内外砖模顶面测设高程控制点，间隔1.5～2m用墨灰线弹线，砼浇筑时用溜槽下浆后退法浇筑。

在砼垫层达到75%强度时，定出环基内外边线及池壁竖筋位置，钢筋绑扎时先立箍筋后绑主筋，箍筋要求垂直、向心，主筋接头错开，池壁插筋下部与环基钢筋点焊，上部绑扎3—5道水平筋并搭架固定，防止移位和倾覆。

环基内外模用组合钢模板支设，钢管脚手架支撑。

环基砼浇筑用溜槽下浆，分层赶浆法浇灌。内外表面人工收坡成斜面，顶面做剔毛处理。

（2）、钢筋工程：钢筋施工前应对钢筋进行认真翻样，预先计算好钢筋料表，经技术人员复核后，在钢筋加工厂统一制作。钢筋加工厂配置钢筋调直机、切断机、弯曲机、对焊机等施工机械。钢筋连接一般采用闪光对焊，筒壁Φ14直径以上的竖直钢筋宜采用锥螺纹接头，Φ14直径以下钢筋采用绑扎搭接。环基钢筋骨架设人字形支撑或搭设支撑架，防止倾倒和扭曲。

5、人字柱：

（1）、人字柱钢筋在靠近塔附近的钢筋加工厂制作和绑扎成型。人字柱箍筋多半设计为直径为Φ10～Φ14的螺纹型箍，箍筋制作用改进后的卷扬机筒，依柱子直径和9米长直料，直接卷成螺纹箍段，再分段采用搭接焊连接。柱子的绑扎先用托架将一半主筋分层托起，套入箍盘绑扎。最后穿入另一半主筋绑扎成型。绑扎完成后的柱两端箍与主箍用电焊焊接5道进行固定，并设Φ14内撑筋焊牢做吊点用。

（2）、人字柱在支立模前，依据支墩标高准确就位固定。插入支墩及环梁部分柱主筋应按顺序理顺，不得随意重叠交叉，柱内井字形拉结筋应注意方向和绑扎牢固，应和倾斜人字柱上段面平等垂直，以便于下道工序砼浇筑时，插两根振动棒时作振动点半径距离控制。

（3）、人字柱支墩：人字柱钢筋绑扎就位固定准确无误后，即可进行柱支墩施工，支墩一般设计为不规则四棱台形，顶两面与柱子相垂直，现场采用2mm钢板加工制作成的四块定型模一次拼装组对而成。外设上下两道钢管抱箍，通过内纵横上下各一道Φ12对拉螺栓连接紧固，并与排架连成整体。支墩斜坡面模板为了防止砼浇筑时上浮，模板底要求必须与环基施工时预埋的钢筋焊接牢固。支墩浇筑应一次性整体施工，不得留置施工缝。顶面标高应严格控制，从而为下道柱子的立模工序创造较有利的条件。

（4）、人字柱模板：人字柱多设计为圆形柱，一般施工时采用2.5mm薄钢板现场加工成专用定型模板。模板分节制作，一般每节长2.5m，由两半圆形组合而成。模板应满足工期对周围使用的要求。人字柱圆形模板依据钢管排架一次立模到顶，校正加固后将斜面上两半圆节拆开作为砼入仓口，从下到上浇筑一节立一节。模板加固，采用钢管抱箍与支撑排架联成整体加固法，按@700间距设抱箍一道。为防止漏浆，所有模板缝全部要求夹密封条。

（5）、人字柱砼浇筑：经复查人字柱上下半径，中心标高合格，支撑加固后，方可浇筑砼，人字柱砼用人工提浆入仓，每对人字柱砼浇筑前铺20 mm厚同成份水泥砂浆，两柱必须保持同等对称式浇筑，一般设4～6组在一周对称位置同时浇筑的人字柱砼。浇筑过程中，应随时检查是否有移位的可能。砼浇筑高度应比环梁底标高高出30～50mm，以利于环梁底板铺设，最后剃到比底模高10～15mm。

因柱钢筋较密，砼振动只能由柱顶下棒，采用长棒沿着拉筋中心孔和上孔分别提前同时插到底，随浇随退的方法进行振捣，振捣时间要延长10～20秒。

6、环梁工程：

（1）、环梁的施工顺序为：排架搭设——立底模、内侧模——环梁钢筋绑扎——立外侧模——插筒壁竖向筋——环梁砼浇灌。

（2）、排架搭设：冷却塔人字柱、环梁立模及浇筑施工依托于排架承受荷载及支撑架固，采用Φ48×3.5mm钢管（两人字柱间为1片），分片连接通环形搭设，根据环梁底标高、半径、人字柱直径、斜长确定支撑排架布局（一般为6排5挡6步布设，

横向排距900左右，总宽4.5m，步高1.2m左右，纵向每片6排设置，间距0.7～1.0m剪刀撑、斜支撑每6m设置一道）设计承载力：2.1T/m2，环梁底承重大横杆设双扣件，每个扣双扣件，每个扣件允许承载力5Kn，经验算，排架承载力及稳定性满足要

求，安全系统＞3。

排架搭设时必须按图示尺寸布置，扣件螺栓必须拧紧，搭设好后，应做静载试验，试验压力为实载1.3倍(1.8T/m2)，静压48小时，观察无扣件损坏，下滑移位等，方认做为合格。

环梁底模板采用10mm厚竹胶板下敷设7道50×80mm的木条拼组而成，宽度，每跨（两柱间）6片拼组，所有缝隙刮腻子表面光洁，环梁处底为圆弧形，用2～3mm薄钢板加工定型弧形模板，并与底模木螺钉固定。

环梁内外模板为塔专用新模P4013、P6013和收缝拼组而成，内外各设三道Φ25水平的环向箍，通过Φ16圆钢加工成的（中

间止水片，两端带顶头）对拉螺栓连接形成支撑整体，环梁斜内侧模承受压力较大应增加一道斜支撑，以增加内侧模刚性。（环梁圆弧钢模布置及加工制作详见附图三）

环梁钢筋：先按图纸设计在底模上放出位置间距线，先穿柱头处竖向箍筋，其它竖向筋，依编号布置先靠在一起，然后穿环向钢筋，底筋必须先穿，再穿环向水平筋，最后插筒壁竖向筋，钢筋交点必须满绑扎丝，且成八字式，以防钢筋环向倾斜。环向筋尽量采用二根对焊一起，现场绑扎。施工中环梁和防水檐一次性整体施工。

环梁砼：环梁砼浇灌采用三台龙门架提升砼，手推车分6组，沿提升架方向浇灌。最后于提升架处汇合退出，各组分三层台阶式振捣向前进，并按顺序浇满一节模板，上口留出50×30mm（宽）止水凹槽，人工推车沿环梁走道板运至浇灌点。

7、筒壁工程

筒壁施工程序：钢筋绑架——拆下层模板——清理砼浆、修整模板、涂脱模剂——拼装内模——穿对拉螺栓套管——立外模——检查对中中心、内模校正半径——紧固螺杆——模板验收——连接栏杆铺走道板——浇灌上层砼。

筒壁施工采用倒模施工原理：用悬挂式四方框架，四方框制作采用∟75×6角钢制成，四角用螺栓连接，使之能随筒壁坡度的变化而变化。四方框的稳定主要由四边形框铰接在内底角的一根斜撑角钢和外边角钢进行有变化的连接，形成一个稳定的三角形结构。斜撑角钢和外边角钢翼板上按一定距离钻孔，使通过变换孔的连接，改变四方框的倾斜度，以满足和筒壁的倾斜度一致。

四方形框架用Φ16对拉螺栓固定在已成型的砼上，考虑到Φ16对拉螺栓进行周转使用，安装螺栓时，按该处砼的厚度用Φ20的UPVC管作套管穿在模板中间，套管内的螺杆上涂上一层黄油，便于拆除。四方框架上下通过内外错开一个对拉螺栓距进行交叉固定，环向则通过定形的水平连接杆在四方框的四角进行稳固联

系，每层联成整体，成为一个环向刚性结构。以此固定好的四方形框架体系作为操作平台，进行其上一层的模板和脚手架安装、钢筋绑扎、模具检查校正和砼浇灌施工等。四方框脚手架板设置三层。当底层砼强度达到6N/㎜2后，拆除最下层四方框架和模

板运到上层脚手架平台上。逐层周转使用。直到完成整个筒壁施工。

环梁施工时，由于内面搭设了钢管脚手架排架，内模板固定在排架上，通过对拉螺栓固定外模板和安装外模四方框架。当施工到固定环梁脚手架排架上方时，内外安装四方框架进入正常倒模施工程序。（筒壁支撑用四方框和环梁支撑图、详见附图四）

绘制筒身施工指导表：在冷却塔施工图中，设计按每米分节给出了相应的标高、半径和壁厚的几何尺寸，而倒模施工所需要的是在筒身子午线方向按模板高度进行分节的几何尺寸。这些几何尺寸分别是：各层内模板上沿标高、半径、壁厚及四边脚手架之间对拉螺栓处砼套管长度。根据设计图纸，用差分法进行筒身分节计算。在设计分节中视筒壁为按每米高度为单元组成的折线，但施工分节计算是以每节模板高度为单元沿筒身组成的折线，在插入计算过程中会出现一定的半径及标高误差，同于误差较小，可略去不计。

定型组合钢模板用于冷却塔倒模施工，定型组合钢模板按三套准备。定型组合钢模板为能满足冷却塔筒身曲面锥壳砼成型的需要，用P3012普通定型钢模板改制而成∏型可调模板，即每侧伸出30mm宽的翼缘，在靠近模板两端留有固定模板和四方框架的对拉螺栓孔。并应先用具有一定刚度、能满足混凝土成型需要又具有一定柔性、能适应每节模板锥壳半径变化的材料作模板围圈。围圈可用Φ22钢筋作圆圈，每段长6～7m，每段之间在四边形脚手架竖杆处要保持一定的搭接长度，以不小于20cm为宜。当筒壁厚度大于250mm时，每节模板要保持三道围圈，厚度小于250mm时，每节模板可设二道围圈。围圈位于对拉螺栓上侧的钢模和四方框架之间。并通过对对拉螺栓的松紧的调节，使围圈位移来效正模板的位置，正确后拧紧对拉螺栓固定围圈和模板。

四方框架档距为1m，每档内单面模板选用3块P3012定型组合钢模板、一块可调∏型模板，每层钢模板高1.2m。模板分档：根据该层内模板上沿施工截面周长和每档模板宽度，划分档数和模板安装位置。在兼顾外模板能够搭接或至少保证对接不出现缝隙的前提下。每档模板可在1～1.04m范围内调节，如果在档距调节范围内仍不能使模板档数为整数，可配一档档距为0.7～0.9m的非标准模板，即将标准档距内的模板去掉一块P3012模板，或换成一块P10122或P2012的模板。

筒壁砼的浇灌选择两处由一点向两个方向相背进行，并采用推浪式分三层浇灌，砼之间保持一定斜面，接着重复以上过程连续向前推进。这比浇灌一层交圈后再浇灌下一层的方式，省去反复移动堆放砼的铁板的工作量，还可避免层与层之间因间隔时间超过砼终凝时间面出现的冷接缝。

施工缝处理：水平施工缝是筒壁施工的薄弱环节，冷却塔投入运行后，往往在该处容易出现渗漏。处理方法是在砼初凝后，用高压水枪冲刷施工缝处的表面浮浆，使砼中的粗骨料呈现半露而不松动为止，并在浇灌前充分湿润砼表面，这样可以达到节间砼良好结合。

对于对拉螺栓孔的处理采用掺入微膨剂的砂浆分二次灌实螺栓孔，第一次在孔内灌满砂浆后，用Φ18的圆钢筋棒从内外插紧砂浆，并内外留2㎝长度，待砂浆干硬后，第二次再用砂浆灌实两边。

8、刚性环的施工方法：

冷却塔在运行过程中，刚性环承受筒壁壳体内外温差边缘干扰和风压引起的纬向拉力大，所以配筋量大。又因其处于冷却塔筒体顶部，故几何尺寸要求严格。刚性环底模、竖缘内外模均用钢模板，支撑在下层内外的四方框架上。钢筋绑扎应在底模、外模支设后、内模未支之前进行，刚性环所有环向钢筋均为受力钢筋，其搭接长度要满足受拉钢筋要求。砼浇灌一次完成，刚性环内不留施工缝。

9、淋水构架预制：

塔芯砼结构预制采用砼台底模、定型钢模板作侧模，钢管支撑和钢管套箍对拉，辅以必要的木模。构架柱塔内架空分组预制，梁槽板场外预制，梁可重叠预制，主水槽分片预制现场拼接。主、次梁及水槽在塔附近预制场生产，采用组合钢模，场地先铺砼地坪。

各种构件均应在地坪上先放实样线，依线绑扎钢筋，主、次梁分层叠浇，设置钢排架固定，分层隔离采用脱模剂与塑料薄膜。主、分水槽分片平置生产、场地上再铺钢板底模。分片成形后，砼强度达到设计强度的80%开始起吊拼装成整体。组合水槽时的槽底钢筋采用搭接焊。

水槽的预留喷头孔洞用钢模具，砼浇筑后1～2小时抽出。

砼现场拌制，薄壁结构的配水槽，振动困难，采用附着式振动器施工。

淋水柱在塔筒施工完后，在塔内池底板上生产，分部们型号对应布置，充分考虑结构吊装的顺序和停车位置。柱牛腿自制定型钢模，埋件采用螺栓固定防止移位。

10、结构吊装：

（1）、吊装利用自制桁架环行吊车（见桁架环行吊车示意图），能3600回转和不受场地影响。

吊装顺序：柱——主梁——连系梁——次梁——主水槽——分水槽——配水槽。

（2）、吊装准备：

A、柱基础杯口底面清理找平，对低于设计标高线以下部分用1：2水泥砂浆压实找平。找平后的杯口底面标高偏差控制在+0～5mm内。

B、根据吊装方案要求，排构件运输顺序，清理预埋件表面，每个支柱至少弹出3个面的中心线及柱顶、牛腿面中心线，同时还需弹出水槽端部的纵向中心线。

C、对所有需二次灌浆的结合部位，如柱下端插入杯口段、主梁端部、主水槽端部等，进行表面凿毛处理，对外露锚固钢筋进行除锈。

吊装：构件吊装时的混凝土强度，当设计无要求时不得低于设计强度的70%；构件的安装方法和顺序应充分考虑吊装过程的结构稳定和施工作业方便。吊装工作从构件运输入口分两个方向进行。两边的柱子、梁、水槽安装交叉进行。实行两班作业，一班吊装，另一班在吊装间歇时间利用环行吊车在塔内运输构件，按吊装顺序把构件送到左右两个工作面上，构件数量应能满足一个班吊装作业的需要。吊装时，在冷却塔筒壁人孔门下方留出一个柱间距的次梁和配水槽暂不安装，作为环行吊车拆除时的运输孔。

11、筒壁砼防腐：

材料按设计要求备料，并经过化验检测符合各项技术要求。

砼基底清理及修补，必须彻底达到施工规范要求，每道工序进行检查。

采用人工涂料的施工温度不得低于5℃，根据池底板的防水伸缩性，伸缩缝设计用聚乙烯胶泥。缝内的杂物、灰尘清理用高压空气吹净，底板砼上熬制温度，不大于140℃。冷底子油刷好后将熬化的胶泥灌入缝中2/3高度，留出3～5cm做防水砂浆封口，压实抹平。

喷头及填料安装按设计要求及有关工艺施工。如采用PVC塑料填料，填料的组装应在塔内池底上进行，粘结好的填料及时吊到次梁安装。施工中特别是注意防火、防中毒。

12、喷洒装置的安装：

水泥网格板根据安装顺序要求，用平板车运到塔内，由2台1.5T卷扬机提升到主、次梁上，由人工安装，喷头除水器在现场组装后安装。

13、塔外爬梯安装：

塔外爬梯应按施工图分节在后台铁件加工厂制作，刷漆后运到现场。预埋件在筒壁砼施工时，为了保证埋件位置正确，在每层施工时，均用仪器打出爬梯的中心线，测出埋件的中心标高来安装埋件。爬梯施工采用1.5T卷扬机提升从上往下进行安装，为保证爬梯的上下顺直，需用经纬仪控制中心线，完成后对所有爬梯的焊接部位进行底漆的防腐处理，并对整个楼梯的涂刷最后一遍面漆。

四、主要材料

本工法采用的材料主要是按施工图纸要求进行提料，在材料采购时，应选用有出厂合格证明材料的大厂产品。在材料进场时，应按规定对材料进行分批次的复检，合格后方可进场使用。材料进出场应建立质量检验登记制度。堆场中材料应分开存放，不得混用。

五、施工机具计划

| 序号 | 机械和设备名称 | 型号规格 | 数量 | 产地 | 额定功率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子配料秤 | 800CD | 1 | 国产 |  |
| 2 | 强制式搅拌机 |  |  | 国产 | 14．5kw |
| 3 | 强制式搅拌机 |  |  | 国产 | 14．5kw |
| 4 | 50/20T汽车吊 | 2辆50T，1辆20T | 各一台 | 国产 |  |
| 5 | 自卸翻斗车 | 5T |  | 国产 |  |
| 6 | 小型翻斗车 | 1T | 四台 | 国产 |  |
| 7 | 钢筋切断机 |  | 二台 | 国产 |  |
| 8 | 钢筋弯曲机 |  | 二台 | 国产 |  |
| 9 | 木工多功能电刨 |  | 一台 | 国产 |  |
| 10 | 砂轮切割机 |  | 一台 | 国产 |  |
| 11 | 手提磨光机 |  | 四台 | 国产 |  |
| 12 | 装载机 | ZC30B | 一台 | 国产 |  |
| 13 | 直流电焊机 | ZC | 一台 | 国产 |  |
| 14 | 交流电焊机 |  | 二台 | 国产 |  |
| 15 | 插入式振动器 |  | 八台 | 国产 |  |
| 16 | 平板振动器 |  | 二台 | 国产 |  |
| 17 | 打夯机 |  | 四台 | 国产 |  |
| 18 | 升降机 |  | 一台 | 国产 |  |
| 19 | 高压水泵 |  | 二台 | 国产 |  |
| 20 | 卷扬机 | 各类型 | 六台 | 国产 |  |
| 21 | 电动提升机 | 180米/两孔 | 一台 | 自制 |  |
| 22 | 施工电梯 | 60-100m单笼 | 一台 | 国产 |  |
| 23 | 提升井架 | 100m九孔 | 二台 | 自制 |  |
| 24 | 高速程控卷扬机 | 3T/m | 四台 | 国产 |  |
| 25 | 自行式振动碾 | 14T | 一台 | 自制 |  |
| 26 | 冷却塔四角架 |  | 二台 | 自制 |  |

六、劳动力组织及安全措施

（一）、劳动力组织

| 工种、级别 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 基础 | 人字柱 | 筒壁 | 中央竖井 | 塔外预制 | 吊装 | 防腐 | 总数 |
| 木工 | 40 | 20 | 50 | 20 | 20 | 5 |  | 155 |
| 钢筋工 | 30 | 20 | 30 | 8 | 8 |  |  | 96 |
| 砼工 | 40 | 20 | 30 | 20 | 10 | 8 |  | 128 |
| 抹灰工 | 10 |  | 4 | 2 | 10 | 4 | 2 | 32 |
| 普工 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 5 | 80 |
| 机械工 | 4 | 4 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 28 |
| 起重工 |  | 2 | 2 | 2 |  | 4 | 2 | 12 |
| 电工 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  | 10 |
| 架子工 |  | 10 | 10 | 4 |  | 6 | 4 | 34 |
| 防腐工 |  |  |  |  |  |  | 10 | 10 |

（二）、安全措施

1、在施工前，针对冷却塔的施工特点，制定切实可行的安全技术措施，完善安全管理制度，落实安全责任制和安全技术交底制度。作好安全防护措施。

2、九孔井架搭设应一次到顶，进架根据风向、风力一般规定为25m一道风绳，第一道风绳用Φ15.5,6×19钢丝绳；其余用Φ21.5,6×19钢丝绳，地锚为重力式砼锚，地锚埋深22.6～3.2m之间，风绳与地面水平夹角小于300，地锚为C20砼浇灌，T型钢筋砼梁，埋入Φ18～32圆钢作拉环，3道以上地锚用Φ32圆钢作拉环。

3、井架设到20m一道风绳，稳固校直后再向上打到120m，每增高一道风绳高度，拉好风绳，校直，再向上搭，不得无锚固不校正向上搭设。在搭设井架施工中，每一节立杆上好后必须将横杆、斜杆全部上完后才准下班，每隔5m设一拉方层，即加强井架的风度，用450花兰螺栓将井间校方正，风绳必须加固拉方，并从下到100m高在井架内挂上人梯，做检修上下人用。拆除时按每取一道风绳，拆除20m高的架子程序进行，严禁上部未拆完就取下一道风绳。

4、塔筒壁施工拆模时，为了确保整体安全，各部位砼强度必须达到施工技术规范要求，环梁砼强度在浇灌环梁上一节砼时不应小于10MPa，人工提升模板操作向下筒壁砼强度第一节不小于2 MPa，第二节6 MPa，第三节10 MPa。浇灌刚性梁砼时，其下节筒壁强度不小于10 MPa，采用机械提升操作架自浇灌层向下第一层4 MPa，第二层9 MPa，第三层12 MPa。

5、其余安全技术见常规安全操作规程。

七、质量要求

本工法质量标准必须达到国家现行质量规范要求和竣工验收质量标准，具体执行的规范有：

1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）

2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）

3、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

4、《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2001）
    5、《建筑钢结构焊接规程》（JGJ81-91）

6、《钢结构制作工艺规程》（DBJ08-216-95）

7、《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）

8、《地下防水工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）

9、《建筑给水及采暖工程施工质量验收规范》（GB50242-2002）
    10、《建筑设计防火规范》（GBJ16-87）

八、效益分析
     本工法在质量上和滑模施工相比，具有结构简单，施工质量可靠的明显优势，能在施工中随时检查收分、椭圆度和标高，发现问题能及时进行效正，在砼浇灌中，由于模板结构牢实，可以对砼进行充分振捣，确保了砼的施工质量。

在工期上，由于本工法采用一套模板支撑体系循环作业，每层作业时间固定，能充分运用流水作业指导施工作业，从而能确保工期的实现。

在成本上，本工法采用现场制作的工具式模板支撑体系，减少大量的液压机具进出场费和机械的使用费，并无液压滑杆、特殊结构构件和砼外掺剂等措施消耗，所以，单位工程施工费用为最低。

九、应用实例

本工法应用实例有：

（一）、新疆哈密二电三期扩建工程；地点：新疆哈密市；开工日期：2001年7月20日，竣工日期：2003年7月20日；实际工程量为：3000㎡冷却塔。

（二）、山西阳城国际发电有限责任公司工程；地点：山西省晋城市阳城县；开工日期：1999年3月，竣工日期：2002年5月；实际工程量为：5000㎡冷却塔。

（三）、新疆克拉玛依热电厂；地点：克拉玛依市白碱滩区；开工日期：1986年5月，竣工日期：1998年5月；实际工程量为：3000㎡冷却塔。