某市轨道交通某国际机场线

××××站降水工程

施工组织设计

编制人：

审核人：

审批人：

二○××年九月

目  录

1  工程概况	3

1.1 工程范围	3

1.2 工程特点	4

1.3 工程环境	5

1.4 工程地质及水文地质条件	6

1.5 主要工程量	8

1.6 实施方案中对原设计的调整	8

1.7 编制依据	10

2  施工部署	11

2.1 施工组织机构	11

2.2 场地规划	15

2.3 施工准备	16

2.4 施工接口的协调	17

2.5 交通疏导	18

2.6 园林报批	18

3  施工计划及工期保证措施	19

3.1 施工总体布置原则	19

3.2 施工计划	19

3.3 工期保证措施	20

4  资源配置	21

4.1 劳动力计划	21

4.2 施工用水、用电	21

4.3 主要材料供应及需要量计划	22

4.4 主要施工设备配备计划	23

5  主要施工方法及技术措施	24

5.1 施放井位	24

5.2 管井施工	25

5.3幅射井施工	28

5.4 排水管铺设	35

5.5 降排水维护管理及特殊情况的应急处理措施	37

5.6 冬、雨季施工措施	38

5.7 降水结束后的降水井回填	40

5.8 控制地面沉降，确保地下管线、桥涵及周围建筑物安全的措施	41

5.9机场线××××站两侧高大建筑物沉降监测方案	42

6 质量保证体系及措施	44

6.1 质量方针	44

6.2 质量目标	44

6.3 质量保证体系	44

6.4 质量职责	44

6.5 质量活动的内容及要求	46

6.6 质量保证措施	49

6.7 工程质量验收	50

7 安全保证体系及措施	50

7.1 安全目标	50

7.2 安全保证体系	50

7.3 工程安全保证措施	52

7.4 人身、设备安全保证措施	56

7.5 消防、保卫措施	58

8 文明施工、环境保护与健康管理管理措施	58

8.1 文明施工	58

8.2 环境保护	60

8.3 健康管理措施	61

9 资料整理及提交	61

附图1：某市轨道交通某国际机场线××××站降水施工总平面布置图

附图2：××××站降水施工进度计划网络图

附图3：××××站降水井结构图

附图4：××××站辐射井结构图1、图2、图3

附图5：××××站降水沉降监测点平面布置图

# 1  工程概况

## 1.1 工程范围

某国际机场线起点站位于××××外大街与××××大街的交汇处，沿××××外大街向东至××××外斜街，转向东北沿××××外斜街下穿东三环路，过东三环路后进入机场高速公路与京顺路间的绿化带，并渐出地面，上跨四环路，然后沿机场高速公路与京顺路间的绿化带至五元立交桥，线路移至机场高速公路东南侧，沿机场辅路至温榆河西岸线路分叉，分别到达首都机场的旧航站楼和新航站楼，行经地区为东城区、朝阳区、顺义区。线路全长为27.76km，其中高架线路长度为21.7km，地面线路长度为0.7km，地下线路长度为4.9km，车辆基地设在现况李天路与规划中的李天高速路之间，面积约10公顷。本次降水施工为机场线××××车站。

图1.1  机场线××××站交通位置图

机场线××××车站位于××××立交桥东、××××外大街北侧，站位布置在××××公交枢纽城铁13号线××××站南侧，为东西走向。本站与站位北侧已经建成的城铁13号线××××站紧邻，与站位西侧地铁2号线××××站相邻（详见图1.1机场线××××站交通位置图）。机场线××××站是机场线的起点站，与地铁2号线××××站、城铁13号线××××站换乘。车站外包尺寸长×宽×高为190.98×22.44×25.36米，侧式站台宽6米，有效站台长80米，总建筑面积10652平米。

由于车站设计预留从地铁2号线下向西延伸条件，所以轨面埋深达26.2米，基坑深度近28米，B段结构距城铁车站外皮2米，覆土厚2.5～1.2米。

受站位附近道路交通、建筑物、地下管线以及地下构筑物的控制，本站结构形式较为复杂，车站主体结构由4段独立结构组成，自西向东依次为西侧单层暗挖双联拱段（A段，结构长34.20m，最大跨度18.74m）、西侧明挖段（B段，四层双跨矩形框架结构，结构长57.70m,宽22.24m）、过折返线段（C段，折返线上明挖单层双跨结构，宽16.82m，高6.2m；折返线下为暗挖平顶直墙结构，宽12.3m，高10.71m）及东侧明挖段（D段，五层三跨矩形框架结构，结构长33.25m，宽22.44m），主体结构总长156m。

附属结构包括：最西侧安全线（暗挖单跨单拱结构，长34.73m，最大跨度12.3m），一座施工竖井及暗挖通道（竖井长7.8m，宽6.8m，深31.482m；通道长27.11m，宽5.8m，高13.745m）及由通道向南暗挖一个通道用做设备用房(长13.76m，宽5.50m，高7.20m)，一个暗挖换乘通道与现有换乘方厅相连通（L型，长23.547m+13.176m，宽6.8m），一个换乘通道与现有过街通道相连通，一个暗挖换乘通道与城铁和方厅联络通道相连通，一个无障碍垂直电梯直通地面，车站向北与城铁地下一层换乘大厅及东华广场地下一层留两个换乘通道，三座风亭、三个疏散口直通地面，一个出入口直通地面。车站基本情况见表1-1。

机场线××××站地铁线路基本情况            表1-1

| 序号 | 位置 | 中心里程 | 长度（m） | 宽度（m） | 标高（m） |  | 地面标高（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基底 | 轨顶 |  |
| 1 | 车站 | K0+075 | 190 | 27.0 | 14.06～14.27 |  | 39.69～43.29 |
| 2 | 竖井 | K0+043 | 7.8 | 6.8 | 10.618 |  | 42.10 |

## 1.2 工程特点

1、施工难度大

本站降排水施工场地位于××××立交桥东北角位于东二环上，其下为地铁2号线××××站，桥东侧连接××××外大街。××××外大街为二、三环之间的联络干道，现况机动车道宽度23米为双向三车道、机非分隔带5米，非机动车道7米，道路交通繁忙。站体部分位于已规划的东华广场场地，站体南侧地铁2号线和城铁13号线××××站及过街通道共用的出入口，以及916路等多条市郊公共起程站。该段路面交通繁忙、地下管线纵横交错，并且受已有2号、13号线支护结构施工影响，因此施工难度大。

2、技术要求高

施工场地水文地质条件相对较复杂，要求疏干上层滞水、层间水、潜水，并降低承压水位，疏干潜水约1～0.5米，降低承压水位约4米。并且井位布置受到各方面的限制，站体主要部分均位于二环主路东北侧，其中两眼辐射井位于东西向××××外大街与二环主路相接位置××××桥南北两侧，对降水引起的沉降控制要求严格，因此施工技术要求较高。

3、工程延续性强

降水工程需配合地铁施工延续到主体二衬结构施工结束，不能因故停止或间断降排水。

4、施工现场协调配合难度大

由于场地内施工的单位较多，且施工场地多处于交通繁华区，施工时需临时占用交通道路、桥下停车场等，施工前内部需协调场地位置、时间安排、用水用电等，外部需与交管、市政、桥梁、园林、环卫、自来水、煤气、电信等部门协调，审批手续繁琐，等待时间长，协调配合难度大。

## 1.3 工程环境

对工程施工有影响的环境因素主要包括沿线地下及两侧建筑物、地下管线、既有桥梁等。

1、地下及周边主要建筑物

本站地下主要建筑物有地铁2号线××××车站、××××站出入口及与地铁13号线××××站间换乘通道及方厅、地下过街通道、××××交通枢纽的地下2层结构（13号线××××站）及站后折返线隧道等。周边主要建筑物有紧邻拟建车站的建设中的东华广场。

2、××××桥

××××是东二环主路上重要的交通桥梁之一，同时也是东西向连接二环与三环的主要主干道。车站施工会破坏周围土体应力平衡，如地铁设计施工处置不当围岩土体发生变形，会影响桥梁的正常使用。

3、市政管线

该段市政管线情况复杂，地下管密集，包括2条3.10×1.40m和2.20m×1.40m的热力管沟、2条2.60×2.5m和1.50×1.60m的上水管线、1条Φ1.50m的污水管、1条1.50×1.60m的电力管沟，以及其它电力、电信、上水、燃气、雨污等众多地下管线。特别是在二环主路东侧站体北端暗挖段埋藏9.10×4.20m盖板河（护城河），以及7.80×1.70m暗沟，底部埋深约7.0m。管线主要沿非机动车道和人行便道铺设，部分位于绿地内，埋设深度2～10m。

4、园林、绿地

降水工程的辐射井施工涉及园林绿地，主要是二环主路东侧××××桥南北两侧绿地内的树木和草地，施工时需临时占用。

5、公交站牌

该站西南角位置辐射井施工涉及二环主路上××××站站牌附近的广告牌，施工时需部分拆除临时占用。

6、地铁支护结构

拟建车站紧邻2号线及13号线，前期支护施工的锚杆肯定会对降水井施工造成影响。同时，由于站体采用明挖与暗挖结合的施工方式，在明挖段需要采用桩锚支护，须注意对降水井的破坏。

## 1.4 工程地质及水文地质条件

1.4.1 地层

本次勘察揭露地层最大深度为52.0m，依据北京城建勘测设计研究院于2005年5月提供的“北京某国际机场线××××站勘察报告”资料，按照其生成年代、成因类型及岩性，勘察深度范围内地层自上而下依次为：

1、人工填土层（Qml）：

粉土填土①层：褐色～褐黄色，湿，稍密～中密，含砖渣、白灰渣、树根等，局部为粉质粘土填土。该层总厚为0.80～14.40m，层底标高为29.89～40.17m。

杂填土①1层：杂色，稍密，稍湿～湿，主要为砖块、石块，局部为生活垃圾或圆砾填土；

2、第四纪全新世冲洪积层（Q41al+pl）：

粉土③层：褐黄色，密实，湿～很湿，属中低压缩性，含云母、氧化铁，局部夹粉砂透镜体。该层厚度变化较大，总厚为1.20～10.70m，层底标高为28.87～32.37m。

粉质粘土③1层：褐黄色，硬塑为主，局部软塑，属中高压缩性～中压缩性土，含云母、氧化铁；

粉质粘土④层：灰色，硬塑为主，局部软塑，属中高压缩性～中压缩性土，含姜石、氧化铁、有机质。该层总厚度1.40～3.50m，层底标高为27.39～31.00m。

粉土④2层：灰色，密实，湿～很湿，属中压缩性，含云母、氧化铁、有机质；

粉细砂④3层：褐黄色，密实，湿，属低压缩性土，含云母、氧化铁；

3、第四纪晚更新世冲洪积层（Q3al+pl）：

圆砾⑤层：杂色，密实，湿～饱和，属中低压缩性土，最大粒径130mm，一般粒径15-20mm，粒径大于2mm颗粒物含量约占总质量的65%，亚圆形，成份以砂岩、辉绿岩为主，连续分布。本层总厚度1.00～8.80m，层底标高为20.86～24.87m。

中粗砂⑤1层：褐黄色，密实，湿～饱和，属低压缩性土，含砾石；

粉细砂⑤2层：褐黄色，密实，湿～饱和，属低压缩性土，含云母、氧化铁。

粉土⑤3层：褐黄色，密实，湿～很湿，属中压缩性土，含云母、氧化铁；

粉质粘土⑥层：褐黄色，硬塑，属中压缩性土，含姜石、氧化铁。本层厚度0.80～6.30m，层底标高为19.48～20.65m。

粘土⑥1层：褐黄色，硬塑，属中压缩性土，含姜石、氧化铁；

粉土⑥2层：褐黄色，密实，很湿，属中～中低压缩性土，含云母、氧化铁；

粉细砂⑥3层：褐黄色，密实，饱和，属低压缩性土，含云母、氧化铁。

卵石⑦层：杂色，密实，湿～饱和，属低压缩性土，亚圆形，最大粒径110mm，一般粒径20～25mm，粒径大于20mm颗粒含量约为总质量的65％；中粗砂充填，母岩成份为砂岩、辉绿岩。本层总层厚为6.00～8.70m，层底标高为11.07～14.47m。

中粗砂⑦1层：褐黄色，密实，湿～饱和，属低压缩性土，含砾石；

粉细砂⑦2层：褐黄色，密实，湿～饱和，属低压缩性土，含砾石；

粉质粘土⑦4层：褐黄色，软塑，属中压缩性～中低压缩性土，含姜石、氧化铁；

粉质粘土⑧层：褐黄色，硬塑，属中压缩性～中低压缩性土，含姜石、氧化铁。本层厚度3.30～6.40m，层底标高为6.73～8.80m。

粉土⑧2层：褐黄色，密实，很湿，属中～中低压缩性土，含云母、氧化铁；

细中砂⑧3层：褐黄色，密实，饱和，属低压缩性土，含砾石；

卵石⑨层：杂色，密实，饱和，属低压缩性土；亚圆形，一般粒径20～50mm，最大粒径120mm，粒径大于20mm颗粒含量约为总质量的70％；中粗砂充填，卵石成份以砂岩、辉绿岩为主；本层厚度10.40～16.20m，层底标高为-6.40～-8.43m。

中粗砂⑨1层：褐黄色，密实，饱和，属低压缩性土，含砾石；

粉细砂⑨2层：褐黄色，密实，饱和，属低压缩性土，含砾石；

粉土⑨3层：褐黄色，密实，很湿，属中～中低压缩性土，含云母、氧化铁；

粉质粘土⑩层：褐黄色，硬塑，属中压缩性～中低压缩性土，含氧化铁。本层厚度0.50～1.40m，层底标高为-9.03～-10.25m。

粉细砂⑾2层：褐黄色，密实，饱和，属低压缩性土，含云母、氧化铁；

钻孔未穿透此层。

1.4.2 地下水

本段施工场地内地下水自上而下分层叙述如下：

第一层地下水（上层滞水）：场区内未发现上层滞水水位，但考虑周边地下管道较多，不排除局部因管沟渗漏而存在上层滞水的可能。

第二层地下水（潜水）：受周围施工降水的影响，本次未测到该层水。但据城建院2001年3月18日至3月20日观测资料，该层水水位标高为26.31～26.65m，水位埋深为14.40～14.80m，含水层为圆砾⑤层、中粗砂⑤1层、粉细砂⑤2层等，主要接受侧向径流补给，以侧向径流、向下越流补给承压水及人工开采的方式排泄。

第三层地下水（第一层承压水）：受周围施工降水的影响，本次测得该层水已不具有承压性，水头标高为17.13～17.50m，水头埋深为23.10～23.90m，观测时间为2005年5月3日～5月4日。含水层为卵石⑦层、中粗砂⑦1层和粉细砂⑦2层，主要接受侧向径流补给，以侧向径流、向下越流补给承压水及人工开采的方式排泄。

第四层地下水（第二层承压水）：水头标高为12.00～12.57m，水头埋深为27.90～28.60m，观测时间为2005年5月3日～5月4日。含水层为圆砾⑨层、中粗砂⑨1层和粉细砂⑨2层。主要接受侧向径流补给，以侧向径流、向下越流补给承压水及人工开采的方式排泄。

本站水位降低要求见表1-3。

××××站水位降低要求                    表1-3

| 降水部位 | 结构底板标高/埋深(m) | 水位标高/埋深（m） |  |  | 降水要求（m） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上层滞水 | 潜水 | 承压水 | 上层滞水 | 潜水 | 承压水 |
| 站体 | 14.06～14.27 |  | 26.65/14.8 | 17.50/23.9 | 疏干 | 0.5～1（疏干） | 4 |
| 竖井 | 10.62/31.6 |  | 26.65/15.4 | 17.43/24.7 |  | 0.5～1（疏干） | 5 |
| 备 注 | 从各层水位观测时间看，该段时间水位并不是最高的，最高水位应在1～3月，水位变幅应在1～2米。 |  |  |  |  |  |  |

## 1.5 主要工程量

本站设计降排水主要工程量有：

1、施工降水井管井48眼，均为抽水井；辐射井3眼（其中一眼利用施工竖井），水平井不少于35眼，辅助井8眼；其中预埋钢管井18眼（明挖基坑内预埋降水井下管16.0m），钢管井6眼。钻井总进尺1904m，辐射井进尺62.8m，水平井进尺约1378m。

2、施工暗排工作井室46座，辐射井2座，排水勾头6座。

3、下泵66台，安装排水管线2000m。

4、施工临时围挡250m。

## 1.6 实施方案中对原设计的调整

根据对工程场地的进一步踏勘以及对场地水文地质条件的具体分析，并从工程降水的实效性和可操作性出发，在尽量保持原有设计基础上，对原降水设计进行了部分调整。

1、本站降水工程，主要是疏干潜水、降低承压水水位，车站降水井原设计井深有所变动，由原来的31.93m、35.16m改为32m、35m、40m。

2、考虑到土建施工中便于降水井的安全防护，将站体内（明挖基坑内）原设计下入φ600mm水泥管的管井，全部改为下入φ219/4mm钢管井。同时，结合水位实际情况，钢管下入15.0m，以上部分采用机碎石回填。

3、根据我公司五号线及十号线经验，为保证安全、高效进行辐射井施工，根据实际情况，辐射井采用机械施工，所以取消辐射井F1、F3的辅助降水井，并适量增加辐射井水平井。

4、为了确保竖井、风道的降水到位，在原设计基础上针对竖井增加1眼的降水井。

5、为便于观察单井抽水水量变化和含砂量的控制，将原设计中的主联络管排水方式变更为单井直排，即每个抽水井埋设单根排水管就近与雨污水井相接，排水管全部暗埋于地下。

6、受现场交通、管线、××××桥及已有地铁结构等的影响，布井位置根据实际情况做了适当的调整。但大体保持不变。

原设计主要工程量与调整后的主要工程量对比              1-4

| 序号 | 项目 | 原设计工程量 | 调整后工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管井井数（眼） | 54 | 32 |
| 2 | 钢管井（眼） | 10 | 24 |
| 3 | 井深（m） | 31.93、35.16 | 32、35、40 |
| 4 | 管井总进尺（m） | 1763 | 1056 |
| 5 | 钢管井进尺（m） | 332.2 | 478 |
| 6 | 钻进总进尺（m） | 2095.2 | 1904 |
| 7 | 水平井进尺（m） | 1200 | 1378 |
| 8 | 下泵数量（台） | 66 | 66 |

调整后的设计技术参数见表1-5。

降水施工设计技术参数                  表1-5

| 降水部位 | 井类型 |  | 井径(mm) | 管径 (mm) | 井管类型 | 井深 (m) | 井间距 (m) | 滤 料 （mm） | 井数（眼） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车站 | 管井 |  | φ600 | φ400 | 无砂水泥滤水管 | 32.0 | 8 | φ3~7 | 28 |
|  |  |  |  | φ219 | 桥式滤水管 | 32.0、35.0 |  |  | 4、16 |
|  | 辐射井 | 竖井 | φ3200 | φ3000/2700 | 钢筋混凝土 | 竖井深度以结构底板下≥2.0m控制 |  |  | 3 |
|  |  | 水平井 | φ114 | φ50 | 钢管 | 20-50 |  |  | 不少于35 |
|  |  | 辅助井 | φ600 | φ400 | 无砂水泥滤水管 | 40.0 | 4-8 | φ3~7 | 4 |
|  |  |  |  | φ219 | 桥式滤水管 | 40.0 | 4-8 | φ3~7 | 4 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 1.7 编制依据

1、《北京某国际机场线工程××××站勘察报告》（北京城建勘测设计研究院有限责任公司2005地铁详勘J—1）

2、《某市轨道交通某国际机场线工程××××站降水工程施工设计》

3、《建筑与市政降水工程技术规范》（JGJ/T111-98）

4、《水文地质钻探规程》DJ/T0148—94)

5、《供水管井技术规范》(GB50296—99)

6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99)

7、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—86)

8、《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194—93)

9、《建筑工程资料管理规程》（DBJ01-51-2003）

10、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）

11、某市施工现场管理标准和文明施工的有关规定

12、工程建设管理法规文件汇集（某市建设委员会编）

# 2  施工部署

## 2.1 施工组织机构

我公司此前参与了地铁五号线、十号线降水工程，组建了由优秀项目经理、精干的专业技术人员及管理人员组成的地铁降水工程项目经理部（组织机构见图2—1），目前地铁五、十号线降水施工进展顺利，并已接近尾声。为便于统一协调管理地铁降水施工，资源共享，我公司在此项目部下组建机场线××××站降水项目分部（组织机构见图2—2）。

图2-1  项目经理部组织机构图

项目经理

项目副经理

项目总工程师

乙方代表

工

程

部

财

经

部

物资后勤部

质

量

部

技

术

部

安

保

部

部部

项目一分部

项目二分部

项目三分部

项目五分部

项目四分部

项目三分部承担本车站降水工程，其主要人员组成如下：

项目分部经理：       刘志元

项目分部副经理：     刘恩福

技术负责人：         张晓明

工程组组长：         段江涛

技术质量组组长：     刘秀山

材料组组长：         胡成刚

安保组组长：         单庆凯

围挡及探井施工队

材料组

技术质量组

分部副经理

技术负责人

项目分部经理

安保组

工程组

钻井施工队

洗井及水泵安装队

管线铺设及人井施工队

清浆清渣运输队

辐射井施工队

图2—2项目分部组织机构图

项目经理部各职能部门职责：

1、项目经理职责：对工程全面负责，组织管理工程的实施，建立工程项目的质量保证体系、安保体系，明确职责分工，确保资源充分配置，搞好施工组织与协调，组织质量检查和评定，抓好各项管理工作确保合同要求全面实现，对工程的质量、进度、环保、安全及文明施工负全面责任。

2、项目副经理职责：协助项目经理指挥施工生产，搞好计划调度和质量管理，与生产技术负责人一起落实施工组织设计中的各项要求，制定具体实施方案与措施，确保工程质量与目标的实现，对工程质量进度负重要责任。

3、总工程师职责：在项目经理领导下，抓好质量管理，负责组织编写、审核施工组织设计，制定各项技术质量措施，组织解决各种技术及工艺难题，落实质量保证体系，保证过程施工始终处于受控状态；负责审核编写月度报告，实现合同中承诺的工程质量目标，对工程质量负主要责任。

4、工程部职责：根据工程进度计划、工程特点和施工规模，组织协调施工进度，调度施工力量和资源配置，并组织有关人员检查、落实计划完成情况。召开生产例会，协调解决生产中的各种问题，传达生产情况和施工经验。负责协调解决工程中与市政、交管、园林、电力、电信、自来水、雨污水、煤气、热力等有关问题。

5、财经部职责：负责项目资金的专款专用；负责资金的合理支配和流向，协助项目经理进行工程成本核算与控制；负责允许分包的工程及雇用工人的合同签订，并负责支付分包工程款、职工及雇用工人工资、奖金的发放和材料设备资金计划审核拨付；负责工程的月结算；负责统计、整理各项指标完成情况、工程量的汇总统计和报验，提交月度报告和月结账单。

6、物资后勤部职责：负责对供应商的评价选择，对项目材料、构配件的考察、采购、储运和管理工作；负责汇总项目部的材料采购供应计划，并组织采购运输；负责编制项目部所需机械设备计划，合理调配使用，负责后勤供应及服务工作，搞好伙食及饮食卫生，提高机械设备利用率；负责排除机械设备故障，保证机械设备的完好率。

7、质量部职责：在总工程师领导下，负责项目施工过程中的质量控制管理工作，指导检查分部分项工程；负责对供应商的资质审查和工程质量检查验收；负责组织相关人员进行质量教育，组织落实工程质量保证体系（公司ISO9001质量体系），使工程质量始终处于受控状态，确保质量体系正常有效运行。

8、技术部职责：在总工程师领导下，负责施工组织设计的编制及施工过程中的技术管理工作；做好洽商变更的往来和实施，编制补充施工方案和技术质量措施，进行技术交底工作；负责新材料、新工艺、新技术的推广和实施，并负责本标段全线的沉降监测工作。

9、安全环保部职责：在项目经理领导下，负责开展施工现场管理、环保及健康卫生工作；统一协调指导项目部的工作，创文明工地、绿色工地；协助项目部及施工队参施人员进行文明施工环保培训、教育；对施工区、办公区和生活区三个场所从大气污染、水源污染、土地污染、原材料等资源及能源利用、泥浆渣土清理外运、施工噪音、行为干扰七个方面做好环境保护工作，重点是粉尘、噪音和排污进行管理控制；监督管理项目部施工现场泥浆渣土等清理外运工作；负责环境卫生及饮食健康保证等方面对口检查和管理工作；负责组织相关人员进行安全生产教育，组织落实安全保证体系，协助制定各项安全消防保卫管理制度和安保检查、监督整改工作。

项目分部成员主要职责：

1、项目分部经理：在项目经理的领导下，组织、领导、协调项目分部各组及各专业施工队分阶段完成生产进度计划，确保施工进度及工程质量；负责所辖车站及区间施工范围内的现场管理，对所辖车站及区间的施工进度、工程质量、安全、文明施工、环卫全面负责。负责项目分部的日常管理工作，主持项目工作会议，接受业主、监理指令和土建单位的协调管理、改进工作，搞好与土建单位和外协单位的关系。

2、项目分部副经理：协助项目分部经理指挥施工生产，搞好生产计划调度和质量管理，与生产技术负责人一起落实施工组织设计中的各项要求，制定具体实施方案与措施，组织生产，协调各工序、工种之间的工作，协调解决施工中发生的各种问题，保证施工处于良好的受控状态，确保工程质量、进度、安全、环保目标的实现，对工程质量、进度、安全及文明施工负重要责任。

3、技术负责人：在总工程师和技术部的领导下，负责本项目分部所承担部分的总体施工设计的补充完善和落实，负责所在车站及区间降水施工的技术、质量工作，配合项目分部经理及专业施工队队长进行技术质量管理，严格执行各项技术规范、规程及技术标准，进行施工技术交底并落实检查各项技术要求的执行情况，解决施工中的技术问题，积极配合监理工作；负责设计变更洽商工作，负责工程量的验收及对统计工作的审核。

4、工程组：在项目分部经理及工程部的领导下，负责组织各站、各区间降水工程的实施，即负责施工进度安排，机械设备调度，施工人员的各工种组织协调，施工工艺确定，施工事故处理等工作。执行各项材料的管理制度，负责各单项工程的质量检验检查工作；有专人负责统一管理配电箱，确保安全用电。协调处理与工程有关的所有外联工作(如市政、交通、园林、环卫、公安、市容、城管等)。

5、技术质量组：协助技术负责人编写分项、分部工程施工方案和施工组织设计，执行项目施工设计中的质量管理及有关规程规范，负责所在车站、区间降水工程实施的所有技术工作包括设计变更、测量放线、井位确定、技术交底、水位监测等工作，做好工程质量运行记录及现场施工技术材料的收集、整理、保管和归档工作，对不合格项进行整改，及时将工程质量存在的问题和改进意见反映给有关部门予以解决。负责日常各项质量工作，检查单项工程的自检、互检和交接检工作，以及单项工程的质量验收及工程量报验工作。

6、材料组：在项目分部和物资后勤部的领导下，执行各项材料的管理制度，严把材料验收使用关，负责对原材料、成品、半成品、构件等进场材料的质量、数量进行验收，并索取材料证明（如合格证等资料），做好材料的状态标识工作，负责做好工程物资材料的搬运、存储领用和保管工作。

7、安保组：在项目分部及安保部的领导下，制定安保体系、健康卫生体系及各种规章制度，确定目标和责任；执行项目安全目标，定期进行各种安全专业和文明施工检查，负责施工现场安全防护及各种设备的检查，发现隐患提出整改措施，作好安全检查记录，并参加事故上报和调查分析工作，协助搞好特殊工种和劳务分包方的安全环保培训。负责管理文明施工和环保工作，严格执行有关文明施工及环保规定，对施工中破坏市政设施、影响市容、影响交通、严重扰民等现象要坚决制止，协助施工人员采取有效措施加以改进，负责检查饮食、卫生、健康等方面的工作。

## 2.2 场地规划

2.2.1施工场地布置

1、施工场地特点

本站西段地下单层段暗挖法施工；13号线站后折返线穿站体段，13号线之下采用暗挖法施工，13号线之上采用明挖法施工；其余段采用明挖法施工。降水井布井方式呈包围状，主要布置在××××外大街路北非机动车道上（属土建扩建施工围挡范围内），有1眼辐射井位于绿地内，一眼在南侧围挡外，2眼布设在竖井内。由于紧邻已建13号线，有8眼降水井布设在土建明挖基坑内，同时施工范围内管线复杂，对布井和施工均有一定难度，而且安全程度要求高，施工时需符合某市工程施工管理及某市环保规定。

对于在绿地内的辐射井施工，由于紧邻东二环主路，钻井施工用水用电、排浆排渣，场地狭小，材料与废弃物的运输困难，且容易污染环境、影响交通，为此要特别注意交通疏导和环境卫生。

施工场地布置指导思想：由于土建已经开始施工竖井锁口圈（竖井已经下挖2m左右），为解决交叉施工及便于土建下一步施工的进行，竖井须回填立即施工竖井内及周边降水井，施工完后安排施工明挖基坑内降水井，同时非机动车道上的降水井交通导改报批需要一段时间，而土建扩建围挡（占用非机动车道）在10月份能批复下来，所以在施工竖井周边降水井后，可施工站体北侧的降水井，同时考虑施工站体西南角辐射井，在土建进行扩建围挡后，再进行辐射井的施工。其他降水井待土建施工完维护桩后再进行施工。

施工现场规划与管理要求按某市文明安全工地标准进行布置和管理，要尽量减小交通影响，做好环保和环卫工作，争创某市文明安全工地。

2、施工现场布置

施工现场布置详见附图1（机场线××××车站降水施工总平面布置图）。

3、临时设施安排

本站临时设施包括办公区、生活区、小型工具设备库房、机械停放区、材料堆放区等。暂设在土建施工用地内，施工完成后搬迁到较为固定的项目部所在地。

办公区及生活区拟利用总包提供板房，位于站体东侧二层活动板房内，其他施工用房自行考虑，根据施工用地面积的大小和现场情况确定。

小型工具设备库一般为电缆、潜水泵、小型施工器具等设备的存放场所，一般应配一间小型设备库房，并应设在车站的围挡内。

机械停放区是指停放钻机、吊车、运输车等大型施工机械设备的场地，上路施工后，原则上施工设备停放在施工临时围挡区内。

材料堆放区是指堆放砾料、水泥滤水管、井管、红砖、水泥等施工材料。原则上砾料和水泥滤水管等按钻机成井的实际进度分批进场，并码放在施工临时围挡内的硬平地面上，尽量减少材料的二次搬运。

## 2.3 施工准备

2.3.1 技术准备

1、向监理工程师、土建单位提出详细图纸和补充图纸计划。

2、在规定时间内向监理工程师报送施工进度、详细的进场施工机械设备表。

3、备齐施工所需的表格：即开工申请表、设备材料报验单、施工记录表、水位观测记录表，对各种检测仪器、设备进行标定。

4、技术负责人向施工人员进行技术交底和安全交底。

5、将施工方案中的工期横道计划、网络计划图、地层剖面图、井身结构图、场区平面图、岗位职责表等有关图表，置于办公区明显位置。

### 2.3.2 施工现场准备

1、探明地下障碍物及各种管线，做好井位放线测量的前期准备工作。

2、从土建单位处取得坐标控制点、高程点后，在土建单位放出结构中线或边缘线的基础上，由我方复测确认。随后人工布井、物探测管线，人工探井有效后，测量井位，将井位放线测量表向有关部门报验。

3、将施工用水引至现场，选好排水口并联系好排渣场地及车辆。

4、做好设备进场前的检查验收，材料样品报验，设备停放、材料堆放的场地调查安排。

### 2.3.3 劳动组织准备

1、项目部各组配备施工技术员、特殊工种施工员和现场工程师。

2、施工技术组负责降水工程中的成孔、下管、填砾、质量检查、水位观测、地下障碍物的探测、井点位置确定等技术工作。

3、特殊工种施工人员负责降水工程中的电工、电焊、吊车工、司机、钻机操作等关键工种的工作。

4、现场工程师协助负责整个降水过程中的成井质量、降水效果、工程洽商、资料收集、降水竣工报告的编写。

5、施工技术人员和特殊工种进场前进行技术培训，培训考核合格后可进入岗位。

6、除清渣清浆运输另行委托外，组织5个专业施工队：围挡探井施工队、钻井施工队、管线铺设及人井施工队、洗井下泵作业队、辐射井施工队，并已经做好进场准备，目前探井施工队已进驻现场进行施工。

### 2.3.4 设备物资准备

1、对施工设备全面检修，使设备完好率达到100％；并根据施工机械及工器具的数量及特点，准备了足够的备用机械和工器具，可以确保工程的施工连续进行。

2、与信誉较好的材料供应商签定供货合同，对各种需要实验检验的材料送有关部门检测鉴定，筛选优质材料，杜绝不合格材料进入现场，需要报验的材料及时报送监理，确定供货厂家和规格品种。

## 2.4 施工接口的协调

### 2.4.1 与总包方间的协调

1、在开工前的施工准备阶段，与土建总包方有关方面主动联系，了解土建结构的施工方法、进度计划以及工程中有关难题，树立为土建工程提供满意服务的意识，加强联系，搞好协作，确保合同要求的全面执行。

2、参加由业主或总包单位主持召开的各种例会和协调会，解决施工过程中出现的问题。

3、根据总包的施工安排，组织站体的降水工作，确保土建方施工进度，积极组织各阶段的降水施工。抓紧利用土建方已征用场地，在围挡范围内进行降水施工。

4、本着为土建工程创造安全施工环境的前提，积极配合土建方施工，及时提交施工期间的各种资料、记录、报表等，接受总包对降水工作协调管理的意见，针对意见及时采取必要的补救措施，搞好服务和配合工作。

5、遵从总包对工作场地或材料存放的安排协调，积极配合总包对施工场所及文明施工的管理，提供满意服务。

### 2.4.2 与设计、监理间的协调

1、服从、遵守、执行监理的指示和指令，提供工作便利，积极配合监理工作。

2、降水设计方案变更需取得各方同意，并在施工方案中写明，经设计、监理批准后实施。

3、对施工图中出现的问题，及时向监理汇报，并向设计方提出征询意见，征得设计人员同意，做相应的设计变更，方案批准后方可进行施工。

4、严格执行监理规程，按监理职责要求办事，按合同规定向监理工程师提交不同项目和内容的工程报告，并供监理审批，主要项目有施工组织设计、进度计划、各种设备材料报验、测量检查成果、工程报验、工程计量、工程事故等。

5、在施工过程中，严格按照经业主及监理工程师批准的“施工组织设计”进行质量管理。在班组“自检”和质量部门专检的基础上，邀请监理工程师的验收和检查，并按照监理要求，予以整改。

6、所有进入现场使用的设备、材料、器具、成品、半成品均主动向监理工程师提交产品合格证书或质保书，主动递交检测结果报告，所使用的材料、设备要完全符合设计要求。

7、分部分项工程均要执行工序质量报验制度和操作规程，严格执行“上道工序不合格，下道工序不准施工”的准则，监理工程师到现场检查监督施工，有可能出现的工作意见不一致的情况，遵循“先执行监理的决定后予以磋商统一”的原则，在现场质量管理工作中，维护好监理工程师的权威性。

8、安排管理人员出席由监理工程师主持的甲方、乙方、设计人、其他承包人召开的每周一次的生产例会。

9、每周召开一次生产例会，并提前24小时通知并邀请监理参加会议，向总包、监理和各有关单位汇报工程进展状况及需要解决的问题，使有关各方了解工程的进展及质量情况，及时解决施工中出现的困难和问题。根据工程进展，还将不定期地召开各种协调会，协调解决与社会各业务部门有关的问题，以确保工程进度。

10、按监理规程向监理工程师按时报送各类报表和施工记录。

## 2.5 交通疏导

本站大部分降水井位于土建后期扩建围挡范围内，有两眼辐射井局部涉及交通围挡，1眼位于××××桥东南角、二环辅路东侧绿地内，该位置需拆除二环辅路××××站牌附近的一个广告牌，；1眼位于××××桥东北角、××××外大街北侧非机动车道内，该位置需将土建南侧围挡往西延伸10m左右。围挡方式、占地情况见附图1。

辐射井施工时，进出场一般安排及围挡的迁移一般在夜间10:00之后，交通流量较小时进行，按交管局要求施放各种交通标牌标志、红灯照明等设施。届时派专职安全员数人维护、疏导交通，施工人员一律穿着反光背心。

在围挡两端设交通围挡导流标志及施工警示标志，派若干巡查人员疏导维护交通，夜间开亮设在围挡四周的施工警示红灯。撤离时拆除围挡，清理至场光地净，彻底恢复路面交通。

## 2.6 园林报批

本站绿地内施工1眼辐射井，在避开高大树木的前提下，平行于绿地内灌木走向围挡或尽量减少占地面积围挡，围挡长50m，宽5m，单个围挡时间一般为30天。共占用草坪面积200m2，占用黄杨球8棵。

# 3  施工计划及工期保证措施

## 3.1 施工总体布置原则

1、贯彻降水工程为土建工程服务的思想，确保土建工程的实施和进度。

2、为保证施工总体进度，同时，避免降水施工对土建施工的影响，安排从竖井开始降水施工，然后施工站体北侧紧邻东华广场部分降水井，同时进行站体西南角辐射井施工准备。土建扩建围挡后，施工围挡内辐射井，同时待土建施工完扩建后围挡内维护桩后，可进行其他降水井施工，以便满足土建施工的计划进度及流向。

## 3.2 施工计划

3.2.1 施工进度计划

具体见表3-1及附图2：机场线××××站降水施工进度计划网络图。

××××站施工段划分及主要工程量                 表3-1

| 施工段 | 主要工程量 |  |  |  |  |  |  | 施工 工期 （天） | 上钻 台数 | 施工工期（天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 抽水井（眼） | 辐射井（眼） | 水平井（眼） | 泵型/数量 (m3/h)/(台) | 明排水管 （m） | 暗排水管 （m） | 围挡情况 （m） |  |  |  |
| 竖井周边 | 8 |  |  | 20/6、32/4 | 100 | 150 | 土建施工统一围挡 | 7 | 2 | 先行施工竖井的降水井，再由竖井向外侧展开施工。 总工期40天。（以具备施工场地条件为准） |
| 土建围挡范围内 | 32 | 1 | 11 | 12/32、32/5 |  | 1500 |  | 40 | 3-4 |  |
| 土建围挡范围外 | 16 | 1 | 25 | 12/16、32/3 |  | 350 | 250 | 40 | 2 |  |

3.2.2 施工现场配电布置

目前尚未明确站体供电位置及容量。降水施工期间用电由站体设置1个主配电箱，进而引出2个一级主箱，6个分配电箱，较均匀地分布于各处，做到均衡分配供电，每个分配电箱控制6~7个水泵进行降排水。部分电缆须穿越马路，但需切割路面开挖电缆沟，并将电缆穿入PVC管内埋于电缆沟通过。

现场配电情况详见附图1。

现场配电情况一览表

| 供电源址 | 总供电容量(KVA) | 预计可供电容量(KVA) | 计划用电量(KW) | 供电范围 | 最大供电距离(m) | 主配电柜数量(台) | 主电缆型号/长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站体 |  | 300 | 200 | 站体 | 200 | 1 | YC3×95+2×50/20m |

## 3.3 工期保证措施

3.3.1 组织保证

1、已建立精干、务实、高效的项目部领导班子。

2、已经配备数量充足、经验丰富的技术人员，选派从事过地铁降水和基础工程降水的各种专业队伍。

3、缩短施工准备期，及时调遣各种专业队伍及设备进场。

4、搞好标准化施工，统一调度生产力量，按轻重缓急按区段、按工序地组织流水施工，认真贯彻执行公司ISO9001质量标准，通过合理的施工组织与正确的施工方法，在保证质量安全的前提下提高施工进度，杜绝安全与质量事故的发生。

5、实行质量、安全工期目标责任制，根据土建单位施工计划及时调整施工进度安排及施工区段的划分，编制各段的施工进度计划，并将工期目标横向分解到各部门及负责人，纵向分解到各专业施工队、班组负责人，逐层签订质量、安全、工期责任状，责任目标与个人经济利益挂钩，实行奖惩制度，同时对全体施工人员进行计划交底，激发全体人员的干劲，使工作人员自觉实施进度计划，做到以日保旬，以旬保月，最终保证总工期的实施。

6、后勤部门搞好后勤服务工作，保证员工身体健康，促进施工生产的正常进行。

3.3.2 劳力保证

根据站体降水总体施工进度安排，做出每月劳动力使用计划，按工种分成围挡探井作业队、钻井施工队、管线铺设作业队、洗井及水泵安装队、清渣清浆运输队，可以确保劳动力充足。

3.3.3 物资保证

1、保证材料供应。对于打井施工的主要材料，如水泥滤水管、钢管、桥式滤水管、砾料等，已经做出一次性备料计划，并考察了商家资质信誉，按ISO9001对供应商进行评价，并对货源、质量、生产能力、运距等，详细制定出了分批进料计划，保证各种物资的供应。

2、围挡片、各种电缆、配电箱、排水泵、潜水泵等根据生产计划编制的用量计划，已经订货加工，同时严把原材料质量关，防止因不合格材料而影响工期。

3.3.3 机械保证

1、本站所涉及的施工机械均已准备齐全、数量充足，在施工中做好设备的使用，保养，维修工作，保证各种机械的正常运转，并提高其完好率、利用率。

2、对常用易损的机械配件有足够的库存量。

3、按工程量、工期定额，合理计划安排物资设备进场施工。

4、配备1台发电机，以防电路发生故障，影响施工及抽水工作顺利进行。

3.3.4 技术保证

1、搞好工程的统筹计划工作，制定阶段目标，科学合理安排分段施工。通过分析第一个施工段的情况，找出影响质量进度的薄弱环节、关键工序，并组织力量攻关解决，达到保证质量加快进度的目的。

2、根据施工总进度的要求，编制每周施工生产计划，每周一次生产例会，及时协调解决各种问题，同时建立生产分析会议制度，对照事故问题，找差距、查原因，完善管理，促进施工。

3、提前做好图纸会审工作，对图纸中有疑问的地方，及时与设计、监理工程师联系解决，避免耽误施工。

4、组织技术质量人员学习招标文件，技术规范与施工监理要求，准确掌握地铁对降水施工要求的标准与管理程序。

5、提前做好各分项工程的施工方案与材料试验，及时申报监理开工。

6、加强技术管理和质量管理，杜绝因工作失误或质量问题造成返工而影响正常的施工进度。

3.3.5 制度保证

组织全员展开劳动竞赛，建立激励机制，对保质保安全超额完成生产任务的班组实行当月奖励，充分调动积极性。

3.3.6 管理保证

内部加强与总包、监理及设计单位的沟通，外部加强与市、区各级当地政府市政、园林、交管等单位的联系，及时解决施工中存在的问题及突发事件，施工过程中还要取得当地居委会及有关部门的理解和支持，为施工创造一个良好宽松的施工环境，确保施工能顺利进行。

# 4  资源配置

## 4.1 劳动力计划

本站降水施工所需劳动力用工高峰集中在土建施工围挡确定后，基本在10月份，高峰用工90人左右，详见表4-1。

劳动力分配计划表                 表4-1

| 施工时间（天） | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 降水维护期间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人数 | 30 | 90 | 90 | 60 | 30 | 6 |

## 4.2 施工用水、用电

4.2.1 施工用水

施工用水主要为钻机成井用水和生活用水，打成首眼降水井后即可抽水供后续降水井施工之需。在站体解决1处2"的供水管即可，可利用东华广场内已施工降水井进行供水，在供水确有困难时，可租用水罐车供水，成井后抽水供给其它降水井施工用。

4.2.2 施工用电

本工程主要用电负荷有：钻机施工（电焊及照明）、潜水泵抽水、电缆和排水系统铺设施工（路面切割机）、生活用电、照明及占路施工时的交通指示灯等。所选大部分泵吸反循环钻机型号为GZ-50型，动力采用柴油发电机（自备动力），1台GPS-20型泵吸反循环钻机，用于辐射井竖井成井施工，50t吊车1台用于辐射井竖井下管，水平钻机1台用于水平井成孔。

土建方箱变需专为降水给出1条开关线路，本站降水计划用电量见表4-2。

计划用电量表（单位：KW）         表4-2

| 降水井施工阶段 | 300 |
| --- | --- |
| 降水维护阶段 | 200 |

## 4.3 主要材料供应及需要量计划

1、滤水管、管鞋、砾料

按设计书中对水泥滤水管、管鞋和砾料的要求，在京郊附近厂家提前一次性计划订购，并到厂家考查其生产能力、产品质量、贮备数量等是否能够满足施工的需要，在施工过程中分期分批进场。

2、承重井盖

在市场上提前一次性订购合格产品，按各生产工区开工的先后顺序分批进购。

3、配电箱、电缆、潜水泵

本项工程配电箱、电缆、潜水泵需求量大，安全性要求高，采购时必须对其生产厂家进行实地考查，选择质量优良的产品。供应时按各生产工区开工的先后顺序和所需数量分批进购。

4、其余材料

均采用市场上流通的合格产品，部分材料应提前订购，并在后勤部贮备，按各生产工区的需要分批运至施工现场。

5、验收

所有与工程质量有关的材料均应遵守本公司ISO9001质量体系文件：《采购控制程序》和《产品搬运、储存、防护和交付控制程序》，并按进货检验和试验程序，试验规范要求，进行检验合格后方可用在工程中。

主要材料需要量计划见表4-3。

主要材料需要量计划表             表4-3

| 序号 | 材料及名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水泥滤水管 | 400/50mm | m | 2500 |
| 2 | Φ219/4钢管 | 井壁管 | m | 150 |
|  |  | 滤水管 | m | 350 |
| 3 | 辐射井管 | 加筋混凝土管3000/150 | m | 65 |
| 4 | 水平井管 | Φ50/3波纹管 | m | 1200 |
| 5 | 砾料 | 3～7mm | m3 | 250 |
| 6 | 粘土 |  | m3 | 30 |
| 7 | 尼龙网布 | 80目 | m | 4000 |
| 8 | 井底盘 | 混凝土管鞋或钢板 | 块 | 65 |
| 9 | 人井 | 普硅水泥32.5 | t | 20 |
|  |  | 砖 | 块 | 10000 |
|  |  | 砂 | m3 | 40 |
| 10 | 人井盖 | 重型 | 个 | 50 |
| 11 | 排水管 | 89/4钢管 | m | 200 |
|  |  | 50塑料管 | m | 4000 |
| 12 | 电缆 | YC3×95+2×50 | m | 20 |
|  |  | YC3×25+2×15 | m | 300 |
|  |  | YC3×2.5+2×1.5 | m | 5000 |
| 13 | 配电箱 | 一级配电箱 | 个 | 1 |
|  |  | 二级配电箱 | 个 | 3 |
| 14 | 护筒 | Φ800mm×1.3m | 节 | 4 |
| 15 | 单向阀 | 50 | 个 | 280 |
| 16 | 围挡板 | 2000×780 | 块 | 300 |
| 17 | 辐射井盖帽 | 3500钢筋网 | 个 | 2 |
| 18 | 防水带 | 改性沥青防水卷材 | m2 | 288 |

## 4.4 主要施工设备配备计划

1、降水井施工

本站拟配备4台GZ-50型泵吸反循环钻机，用于降水井施工，1台GPS-20型泵吸反循环钻机，用于辐射井竖井成井施工，50t吊车1台用于辐射井竖井下管，水平钻机1台用于水平井成孔；

2、清渣清浆运输车

降水井施工后渣土和泥浆应及时清除干净，尤其占路施工，根据需要配备一定数量清洁运输车。

3、电缆、排水管铺设施工用设备

暗埋排水管和电缆时配备切割路面设备切割机、破碎路面设备空压机和风镐。

4、抽水设备

主要施工设备配备                       表4-4

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泵吸反循环钻机 | GZ50 | 4台 | 管井成孔 |
| 2 | 泵吸反循环钻机 | GPS-20 | 1台 | 辐射井成孔 |
| 3 | 水平钻机 | PD-50A | 1台 | 水平井成孔 |
| 4 | 单螺杆空压机 | OQY-11/7 | 1台 | 洗井、破路面 |
| 5 | 活塞空压机 | WY-10/7 | 1台 |  |
| 6 | 路面切割机 | QGR500 | 1台 | 切割路面 |
| 7 | 风 镐 | TCA-100 | 2台 | 破碎路面 |
| 8 | 弯曲机 | WJ40-1 | 1台 | 钢筋加工 |
| 9 | 断筋机 | QJ40型 | 1台 |  |
| 10 | 调直机 | GTJ4-14 | 1台 |  |
| 11 | 无齿锯 | JG-400 | 1台 |  |
| 12 | 电焊机 | DS1-500A | 2台 | 钢筋加工及修补钻头 |
| 13 | 自卸汽车 | T815-2 | 4台 | 清运渣土 |
| 14 | 清浆车 | 解放抽水 | 1台 | 外弃泥浆 |
| 15 | 轮式装载机 | ZL50E | 1台 | 清运渣土 |
| 16 | 振捣棒 | ZN-70 | 2台 | 井室及回填井 |
| 17 | 发电机组 | 120GT | 1台 | 备用 |
| 18 | 汽车起重机 | QY16T | 1台 | 钻机就位 下管 |
| 19 | 吊车 | 50T | 1台 |  |
| 20 | 污水电泵 | WQB18-40-4 | 2台 | 备用 |
| 21 | 潜水电泵 | 175QJ12-40/2 | 50台 | 降排水 |
| 22 | 潜水电泵 | 175QJ20-40/3-3 | 6台 |  |
| 23 | 潜水电泵 | 175QJ32-39/3-4 | 12台 |  |

# 5  主要施工方法及技术措施

## 5.1 施放井位

5.1.1 人员及设备安排

为确保井位施放工作完成，安排1名测量工程师及2名测工与布井专业技术人员开展此项工作。采用满足本工程需要的设备进行施放井位。

5.1.2 井位布置的一般形式

根据本降水设计方案，本站降水管井的布置形式为“封闭式”，站体降水井距结构外皮≥2.0m，距桥桩、桥涵≥3.0 m，对于不能管井封闭处采用辐射井进行辐射控制。

5.1.3 结构线施放及确认

根据城市平面控制网，利用现有电子地图采集井位的平面坐标，从总包单位搜集地铁线路附近原导线点的资料以及地铁中线桩的数据，先由土建单位放出结构中线或边线，待我方复测无误后，开始人工布放初步井位。

5.1.4 井位布放及确认

井位初步布放后，还需对井位进行物探，如发现有地下管线异常，必须错开地下障碍物，即对井位作出相应调整，但一般不得侵犯地铁结构。要求对改移的井位再经地面物探核查，确认无地下管线后，用油漆作出显著标志，必要时采用钢钎打入地面下300mm，并灌入石灰粉。上钻前须再由人工挖探坑确认，由布井技术人员量测井位并加以确认。

## 5.2 管井施工

5.2.1 施工准备

- 1、提前做好交通围挡报批、绿地占用报批及市政掘路报批工作。

- 2、调查场地周围雨污水管线及雨污水井分布状况，布置排水管线和供电线路。

- 3、组织施工人员进行安全、技术交底。

- 4、详细制定施工中各种材料计划和供应计划。

5.2.2 降水井结构

- 根据地层及水文地质条件，站体降水井结构为井深32、35.0m、40.0m，井径φ600mm，井管为φ400/50mm水泥砾石滤水管；个别打在结构中的降水井下入φ219mm钢管和桥式滤水管。具体结构形式见附图3；辐射井深度根据结构深度控制（在结构底板以下2m），深度分别为29.24m、33.56m，井径φ3000mm。具体结构形式见附图4。

5.2.3 施工流向与施工流程

- 由于土建方采用明挖与暗挖结合施工，目前，土建方已进行竖井锁口圈施工，降水方需立即施工竖井内及竖井周边降水井，同时安排在站体西侧绿地内施工辐射井，后期在施工围挡范围内，利用土建施工场地优先安排最早开工的开挖场地所在的工段施工，成井后可立即安排开泵。施工流程见图5-1。

- 5.2.4 施工方法

- 1、挖探井

- 在施放好的井位上人工挖探井直至见原状土，3米以上较浅的探井在确认无地下管线及地下构筑物后下入护筒或进行混凝土护壁，护筒外侧填粘土封隔好表层杂填土层，以防止钻井施工用水大量漏失及塌孔；超过3米深的探井应随挖随做混凝土护壁。如遇地下管线，需适当调整井位，重挖探井。

2、挖（围）泥浆池

- 根据场地条件在距降水井3m左右处挖（围）泥浆池，在拆迁场地可“挖”可“围”，一般每2～3口井共用一个泥浆池。

3、凿井

- 为确保降水效果，减小洗井难度，所有管井采用泵吸反循环钻机成孔，井径、孔深不小于

于设计值（井深控制在揭露粘土层后进入1.0米左右即可终孔），井身应保持圆正垂直。

4、替浆

井管下入前注入清水置换全井孔内泥浆，砂石泵抽出沉渣并测定孔深。替浆过程中，务必安排好泥浆及渣土的清运工作。

5、下管

井管采用无砂混凝土滤水管，在预制混凝土管鞋上放置井管同时水位以下包缠1层80目尼龙网，缓缓下放，当管口与井口相差200mm时，接上节井管，接头处用多层尼龙网裹严，竖向用3~4条30mm宽、长2～3m的竹条用3道铅丝固定井管。为防止上下节错位，在下管前将井管依井方向立直。吊放井管要垂直，并保持在井孔中心，为防止雨污水、泥砂或异物落入井中，井管要高出地面不小于200mm，并加盖或捆绑防水雨布临时保护。

6、填砾料

井管下入后立即填入砾料。砾料应保持连续沿井管外四周均匀填入。填砾料时，应随填随测砾料填入高度，当填入量与理论计算量不一致时，及时查找原因。不得用装载机或手推车直接填料，应用铁锹填料，以防不均匀或冲击井壁，如遇蓬堵可用水冲。填砾完成后在洗井过程中，如砾料下沉量过大，应补填至井口下1米处，1米以上部分在洗井完成后衬砌人井时处理。砾料为φ3-7mm干净砾料。

7、洗井

用空压机由上而下分段洗井，重点在上段潜水层的中、下部，直至上下含水层串通（形成混合水位）且水清砂净。洗井装备要用同心式或并列式的钢管洗井，禁止使用软管洗井。洗井过程中应观测水位及出水量变化情况。

8、管线铺设及人井衬砌

具体做法详见5.2、5.3。

施工准备

替浆

井位施放

围挡

切割井位、排水管路面

人工挖探井

钻机就位

成孔

填滤料

下井管

洗井

做检查人井

埋设排水联络管线

下泵抽水

起拔护筒

拆除围挡

测量孔深

清运渣土

恢复路面（地面）

现场踏勘

清运泥浆

钻机移位

清理现场

图5-1管井降水施工工艺流程图

9、水泵安装

潜水泵及泵管安装吊放，置于距井底以上1.0～1.5m处。安装并接通电源，做到单井单控电路，并检查水位继电制动抽水装置和漏电保护系统。

10、抽降

连网统一抽降后应连续抽水，不应中途间断，需要维修更换水泵时，应逐一进行。开始抽降时要间隔的逐一启动水泵。抽水开始后，应逐一检查排水管道是否畅通，有无渗漏现象，如接头处或排水管渗漏应返工或维修。以及单井出水量、出水含砂量。当含砂量过大，可将水泵上提，如含砂量仍然较大，应重新洗井。

5.2.5 施工质量检验标准

施工质量检验主要执行《建筑与市政降水工程技术规范》（JGJ/T111-98）、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》（GB50202-2002）与《地下铁道工程施工及验收规范》（GB50299-1999），其内容综合如表5-1。

管井施工质量检验标准               表5-1

| 序号 | 检查项目 | 允许值或允许偏差 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 数值 |  |
| 1 | 排水沟坡度 | ‰ | 1~2 | 目测：坑内不积水，沟内排水通畅 |
| 2 | 井管（点）垂直度 | % | 1 | 插管时目测 |
| 3 | 井管（点）间距（与设计相比） | % | ≤150 | 用钢尺量 |
| 4 | 井管（点）插入深度（与设计相比） | mm | ≤200 | 测绳测量 |
| 5 | 过滤砂砾料填灌（与设计相比） | % | ≤5 | 检查回填砾料用量 |
| 6 | 粗砂含水层出水含砂量 中砂含水层出水含砂量 细砂含水层出水含砂量 |  | ≤1/5万 ≤1/2万 ≤1/1万 | 实验测定砂水重量比 |

## 5.3幅射井施工

- 5.3.1辐射井结构

- 根据设计，本段辐射井一般为单层结构，由竖井和水平井构成。竖井深30余米不等，水平井长度20～50m不等，典型结构样式见图5-2。

- 5.3.2竖井施工

- 由于受场地限制，竖井施工是辐射井施工的难点。根据以往经验，在施工场地较为开阔时，采用反循环钻机施工辐射井竖井较为安全、可靠，且效率高。

- 采用GPS-20型泵吸反循环钻机施工，施工流程见图5-3。

图5-2辐射井结构剖面图

1、 井管预制

井管预制必须在集水井凿井开始前制作完毕并检验合格运到现场、堆放有序。混凝土管在郊外加工厂预制，每节管外径φ3000mm，内径2700mm，长1m，壁厚150mm；底节管座的底板厚200mm。混凝土标号C20。要求井管圆度好，上下口平整，不露钢筋，井管迭上后内外壁光滑平整。

2、 人工探井施工

集水井上部采用倒挂壁喷射混凝土工艺施工。施工前采用正三角形布置三个探井，探明地下障碍物，控制范围为直径4米以内。探井直径为1米，根据现场的实际情况，电力、热力管沟分布密集，城铁13号线围护结构的锚索埋深在12米左右，故人工挖孔深度为10~14米。为了挖井安全，先挖成第一个探井，挖第二个时用挖出的土填满第一个，挖第三个时填满第二个。

3、制作井口“井”字梁及钢混凝土护壁

“井”字梁主筋上为φ14、下为φ16，箍筋φ@200。“井”字梁与护壁用混凝土浇成一体，浇注前，在“井”字梁的四个内角安装四根钢管（φ150mm，壁厚大于5mm，长5米）。钢管上缘与梁上主筋连结，其作用是在漂浮法下管时四根兜底钢丝反力架。

钢筋混凝土护壁，喷混凝土厚度为150mm，强度C15。主筋φ12@250，箍筋φ8@150。

4、 挖围泥浆池及泥浆循环槽

泥浆池尽可能远离孔口，砂石泵安放距孔口不小于5m。用编织袋装土砌筑高1.2米围堰，单个沉淀池不小于100m3。循环导流槽宽不小于1米。池底及内周边铺一层塑料布。沉淀池与循环导流槽连接处砌筑高0.7m围埂。

5、钻机安装

先将钻头悬吊于孔内，然后安装钻机，转盘中心要严格对准钻孔中心，可采用十字标线铅锤对正的方法。

6、 钻孔

钻机转速一般应保持在10～20r/min，钻进速度每小时不大于0.5m。在设计水平管敷设点上下3.0m范围内，每进尺0.1m排水管口采取一次砂样并用塑料袋包装保存（用于判断含水层位置）。对于钻孔产生的渣土和泥浆，为保证现场的环境和文明施工，需要及时进行处理，运送到市外郊区，运距大约14~16km。

7、下管

凿孔达设计孔深后，经检测确认孔壁完好后方可下管作业，下管过程必须保证连续作业，严禁无故终断，下管速度要均匀、平稳。

将钻机挪离孔位，安装井管固定支架。

将井座（带底板的井管）吊装到井孔中，在井座入水前，在四个方向上用钢丝固定底座，并缠绕在固定支架上。

吊车起吊井管，与井座对接，此时，四个方向上的钢丝绳应绑紧，以防下沉。

接管时，先在井座上口抹一层厚约5cm的水泥砂浆，再吊下一节井管对接，外缝用掺水玻璃的素水泥浆勾抹严实；然后在接口部位的30cm范围用改性沥青防水卷材包裹并用喷灯烤粘三层，以防接口处漏水涌砂。

均匀放松四根钢丝绳，使井管下沉，然后吊起下一节井管，重复上述操作。下管过程中严禁浮力过大，造成井管不能正常下沉，出现井管歪斜现象。必须做到边下管边往管内注水，注水量以有利于下入下一节井管为准。全部井管下完后，向井管内注满水，使井管充分下沉（约一天时间），然后将井管外围空隙用3-7mm石料回填。

5.3.3辐射井水平井施工

根据地铁五、十号线辐射井降水的成功经验，水平井施工前应根据竖井施工时收集的岩心标本判断出含水层位置，必要时在设计水平井位置上下2m范围内每隔0.5m打若干观察孔，从孔中判断含水层。此外还可以借助勘察钻机。

水平井成孔采用PD-50型水平钻机，施工流程见图7-5。

1、 将泥浆泵放入集水井内，抽干集水井内的泥水。抽水时要时刻观察集水井管壁是否有漏水等异常情况，若有则必须及时处理；同时要监测井管壁是否上浮移动，如上浮移动，必须立即停止抽水，待处理后再行抽排。

2、将工作平台吊放至集水井内设计下层水平井标高，并固定。

3、将水平钻机吊放至工作平台上，按设计角度对准孔位，并固定牢靠，进行试机。

4、钻孔对于砂层、砂砾卵石层，采用水力双壁钻杆反循环法施工；对于粘质粉土～细砂地层，还可以采用钻杆顶进正循环法施工。

5、水力双壁钻杆反循环法施工（主选施工方法）

该法是采用双壁钻杆钻进，高压水从双壁钻杆的内外管之间进入，泥沙、砾卵石从钻杆的内管内排出，此法能保证成井质量，孔径不扩大，适应地层较广，但对粒径较大的卵石层钻进效率较低。其具体施工步骤如下：

a．在水平钻机上安装合金钻头，在竖井井管壁上开孔。

b．开孔完成后，迅速卸掉开孔钻头，换上双壁钻杆及钻头钻进，此间速度一定要快，否则容易流砂，酿成事故。

c．打开高压水，开动钻机旋转钻杆，利用钻机的推力、扭力和高压水力将第一根钻杆钻进含水层，再接上下一根钻杆，如此循环操作，直至达到设计孔深。

d．将滤水管从钻杆中插进，一直插到钻头部位，滤水管接口部位要连接平整牢固，避免刮蹭钻杆。

e．从滤水管中间插入顶杆，将滤水管顶住，以防拔钻杆时将滤水管带出。

f．用油缸逐段拔出钻杆，将滤水管留在含水层中。

g．钻杆拨出后，必须迅速用蛇皮袋、棕树皮等材料封住滤管外的空隙，让水从滤水管中自动流出，防止砂子从未封严的孔壁流出。

h．水平孔钻进必须连续施工，如发生故障需停钻时，则把钻杆全部拔出，以免埋钻。同时必须封孔，避免造成管涌。

6、顶进水力正循环法施工

该法用于粘质粉土～粉细砂地层中效率较高，可作为备用施工方法。

该法是将钻杆用液压水平钻机边旋转边推进，并配合高压水泵一根接一根，钻进含水层。为保证孔口不扩大坍塌，可下入1～2根套管护住孔口壁，顶进过程中含水层中的粉粒从钻杆外排出，钻至设计深度后，再从钻杆中插进滤水管，然后顶脱钻头，拔出钻杆，把滤水管留在含水层中。其施工方法及步骤同上。

7、下泵抽水

辐射井施工结束后，根据水平管敷设钻进施工中单管排水情况，计算总进水量，下入合适泵量的泵进行抽水。

8、施工技术要求

a．开孔钻进采用小水量、低转速、轻压慢进，注意孔口返渣情况，观察有没有形成反循环。如果孔口坍塌得历害，还需要下大一级的套管来保护孔口。

b．及时判断地层，操作工人在钻进过程中，应注意孔口返渣情况，及时判断地层是否相吻合，并根据地层岩性及时调整钻进工艺参数。

施工准备

下钢筋混凝土井管

集水井位施放

围挡

切割竖井井位路面

人工挖探井

钻机就位、安装

钻孔

抽干集水井内积水

测量孔深

现场踏勘

清运渣土、泥浆

清运渣土

集水井钢筋混凝土

井管预制

钻机移位

吊车就位

工作台、混凝土护壁制作

吊装工作平台

吊装水平钻机

第二层水平管敷设钻进施工

第一层水平管敷设钻进进

吊出机械设备

下泵抽水

拆除围挡

恢复路面（地面）

量测水平管敷设钻进点位

布设标高

调整工作平台

安装滤水管

集水井井口制作

安装滤水管

抽排集水井中积水

抽排集水井中积水

图5-3 辐射井施工工艺流程图

注：如施工中发现潜水存在，则在潜水地板处增加一层水平井。

c．典型地层的钻进工艺

①粘土：粘土层钻进时要注意糊钻、堵塞水眼等，为此要断续给进，一般以5—20cm为宜。串动一次钻具，水量水压大一些，待柱状粘土芯排出后再进尺，转速为中高速即可。切不可随意贪图进尺，造成糊钻堵塞现象。

②砂层：砂层钻进时要注意抱钻，此时水量水压中等，断续给进，间隔视返水含砂量适当调整。

③卵砾石：卵砾石层钻进时，水量水压大一些，转速为中速，及时注意孔口返渣情况和倾听卵砾石对钻具的撞击声，断续给进，确认钻机内卵砾排净再给进。如果大砾石，可采用反复串动钻具，使其松动靠边，设法继续钻进。

9、下管与成井

水平孔钻进到预定深度，可以超打一根钻杆后停止钻进，这时水泵应继续送水，直到孔口返水清洁，表明内管已清洗干净，退回卸下一根钻杆后可下入滤水管。下滤水管时，首先将一端用封堵器封堵，然后把滤水管送入，到达深度后将封堵器顶住，然后提出一根钻杆，此时已下入的滤水管伸出于钻杆末端外，孔口末端坍塌下来的砂、土、石等将露出于钻杆外面的滤水管压住，便于提出孔内钻杆。

10、提钻

当达到预定钻进深度，下管成井工艺完成后，即可以进行提出孔内钻具作业。

a．让动力头后退，拉出一根钻杆，将钻杆的下缺口与孔口板对齐，放入下垫叉。

b．动力头反转卸一扣。

c．把卸扣器扣在动力头轴端和钻杆上缺口上，拉出孔内一根钻杆，使下一根钻杆的上缺口对正孔口板里侧。

d．动力头慢速反转、后退卸开钻杆下扣。

e．取下卸扣器，扶住钻杆。

f．动力头反转、后退卸开钻杆上扣。

g．动力头退出扣头和内管接头长度，取下第一根钻杆。

动力头快速给进至孔内钻杆，上扣（不要上紧），装上卸扣器，拉出第二根钻杆，重复以上操作取下第二根钻杆。以下钻杆均按第二根钻杆操作程序重复操作，直到孔内钻具全部提出。

11、钻具的保护

a．钻杆、钻头等在运输时必须戴上护丝以保护螺纹。

b．工作井内应配备钻杆架，将钻杆分层放在钻杆架上，以便于操作和钻杆环隙整洁。

c．加接钻杆时，接头丝扣必须涂抹丝扣油，并检查密封圈，如有损坏，应立即更换。

d．使用结束后，应将钻杆、钻具擦洗干净，不得堵塞螺纹及内管插头涂抹油脂后戴上护丝。保管时，钻杆应整齐、分层码放在间隔0.5m的平整枕木上，如露天放置，应加盖苫布以防锈蚀。

12、事故预防与排除

常见事故主要有以下两个方面：

a．内管返渣时堵塞。钻进过程中，由于大块卵砾石在上返途中相互挤卡形成堵塞，这时泵压增高，返水少。排除方法是采用正循环，消除堵塞的石块。为避免堵塞，可经常活动钻具，一般把钻具稍提离孔底即可。提动的频率取决地层和堵塞情况。

b．抱钻：复盖层钻进、地质情况复杂，一般情况不允许使用泥浆，孔壁维护能力差，地层磨擦阻力大，抱钻的发生概率提高。发生抱钻现象时，可正反转动钻具，前后串动钻具，互相交替操作。退出卸下一根钻杆，试移动孔内钻具是否解除抱钻，若正常可继续钻进。若回转、给进阻力过大，可改用正循环泵入适量具有减少磨阻性能的泥浆。回转、串动钻具，每次憋压时间不宜大于10秒，和缓操作，互相配合解卡，切不可猛拉、猛转，野蛮操作，避免机具过大冲击损坏。

- 5.3.4施工质量检验标准

辐射井施工质量检验目前尚无国家或地方标准，其施工质量检验按设计企标要求执行。其内容综合如表5-2、表5-3。

辐射井竖井钻井法施工质量验收标准    表5-2

| 序号 | 检查项目 |  |  | 允许值或允许偏差 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 1 | 主控项目 | 混凝土井管 |  | 预制井管满足设计要求，每节管长度≯1.0m。 |  | 检查试件记录 |
|  |  |  |  |  |  | 或抽样送检 |
| 2 |  | 井径 |  | ≮设计值 |  | 钢尺量测 |
| 3 |  | 深度 |  | cm | ±50 | 量测孔深 |
| 4 |  | 垂直度 |  | % | 1 | 下管时目测 |
| 5 |  | 混凝土管节间防水 |  | 密封不透水 |  | 现场观察 |
| 6 | 一般项目 | 混凝土井管 | 钢筋、对接钢筋、水泥、骨料等原材料 | 符合设计要求 |  | 检查出厂质保书 |
|  |  |  |  |  |  | 或抽样送检 |
| 7 |  |  | 结构外观 | 无裂缝、无蜂窝、无空洞，不露钢筋 |  | 目测 |

辐射井水平井施工质量验收标准   表5-3

| 序号 | 检查项目 |  | 允许值或允许偏差 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主控项目 | 井位 | 符合设计要求，并位于相应的含水层中 | 检查施工记录 |
| 2 |  | 孔径 | 不小于设计值 | 钢尺量测或检查钻头尺寸 |
| 3 |  | 深度 | 不小于设计值 | 检查施工记录 |
| 4 |  | 井数、层数 | 不少于设计量 | 检查施工记录 |
| 5 |  | 出水含砂量 | 符合设计要求 | 实验测定 |
| 6 | 一般项目 | 水平井孔方位角 | 不影响降水范围及结构施工 | 检查施工记录 |
| 7 |  | 井管 | ⑴通长滤水管； ⑵管材满足施工工艺要求。 | 检查出厂质保书 |

## 5.4 排水管铺设

5.4.1 排水管线做法

为便于观察单井抽水水量变化及含砂量的检测，排水方式为单井直排，即每个抽水井埋设单根排水管就近与雨污水井相接，采用φ50mm的塑料管排水，大部分暗埋于地面以下500～800mm，挖槽宽度0.4m，根据现场的实际情况，降水井位距离市政雨水管口距离较远，约为18~20米，局部位于土建基坑内侧的降水井采用明排方式。根据与市政管线管理部门协商，对于排水口附近没有雨水井，可在雨水箅子附近做一沉淀池，然后排入雨水口。

排水装置做法详见图5-4。

图5-4 排水装置做法图

5.4.2施工流程（见图5-5）

施工准备

测量放线

管沟开挖

排水管下入沟内

试水试压

分步回填夯实

施做与雨污水检查井相接的排水口工作井

合槽埋设电缆

图5-5 排水管线施工工艺流程图

5.4.3 施工方法

(1)根据现场情况进行量测、打桩、放线。

(2)管沟底部开挖宽度，除管道结构宽度外还要增加工作面宽度，其宽度按规范确定执行。

(3)挖沟时将挖出来的土堆放在沟边一侧，土堆底边距沟边保持0.6～1米的距离，管沟的开挖及回填应连续进行，尽快完成。如不能及时回填，管沟两侧需采取防护措施，防止雨水流入管沟内，以免边坡塌方或基土遭到破坏。

(4)槽内下入Φ50mm塑料管2~4束，与2~4眼抽水井相接。

5.3.4 供电电缆敷设及配电系统安装

1、抽水井的供电电缆，在排水管沟回填土之前置于排水管一侧，与排水管合槽敷设。电缆周围填充细砂，厚度为0.2米。电缆经由线路（硬化地面除外），地面上每隔20m左右设露出0.2m高的标志桩。

2、由动力配电箱引出的电缆到潜水泵之间电缆长度除留有适量的长度外，其它剩余量一律剪除，并排列整齐。电缆两端，配统一编号的标志环各一环。

3、电缆敷设路径如遇过路或穿越其它建筑物时，须穿厚度为2mm以上护电套管加以保护。

4、供、配电系统用的电力开关柜、动力配电箱安放要牢固稳妥。

5、为保证降水工程连续运行，需备足25%用电设备备件，以便及时换修用电设备。

6、电力开关柜及动力配电箱要上锁，应做好防雨、防砸等防护工作，并须安装围栏，并在围栏不同方向悬挂警示标志，其放置地点要安全、平整，周围无杂物堆放。

7、供、配电系统设有三级保护装置。电力开关柜中设有过流、短路、过热保护的自动开关。动力配电箱中设有过流、漏电保护的自动开关。所用电缆设计为三相五线制双“O”线。用电器具作好接“O”保护。

8、每条电缆的施工都要做好施工记录，记录内容包括施工人员姓名、施工起止日期、工作内容及存在的缺欠及整改措施。

5.4.4施工质量检验标准

排水管线铺设执行《市政排水管渠工程质量检验评定标准》（CJJ3-90）； 电缆敷设及配电系统安装执行《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）及《某市建筑工程施工安全操作规程》（DBJ01-62- 2002）。

## 5.5 降排水维护管理及特殊情况的应急处理措施

降水工程施工结束后，是较长时间的维持降排水阶段，延续降排水要到二衬施工结束， 降排水维护与动态观测是该阶段的工作重点。在降排水过程中也可能会出现诸如外来水涌出、潜水和层间水不能完全疏干等问题，需采取必要的处理措施。

5.5.1 降排水维护

1、定时巡视降排水系统的运行情况，及时发现和处理系统运行的故障和隐患，如水泵抽水出水情况，是否需要检修换泵；供电线路是否正常；排放水的含砂情况及排水联络管道是否畅通。

2、在更换水泵时应先量测井深，掌握水泵安全合理的下入深度，以防埋泵。

3、注意对井口的防护、检查，防止杂物、行人掉入井内。

4、当发生停电时，应及时更换电源，尽量缩短因断电而停止抽水的时间间隔，备用发电机保持良好，要随时处于准备发动状态。

5、随时到土建结构施工的掌子面，了解掘进遇到的水情和土建施工单位对降水的意见，对管理和服务加以改进，发现隧道出水、涌砂，应立即查明原因，协同施工单位及时处理。

5.5.2降水动态观测

1、按设计要求建立地下水动态监测网，确定监测井的位置及数量，一般应选定降水井总数的20%作为观测井，其位置平均分布于降水区域内。

2、降水井施工完毕，抽水开始后，水位未达到设计降深之前（一般为前15天），每天观测1次水位、水量；当水位达到设计降深后，每5天观测1次。

3、对监测记录应及时整理，绘制Q～t与s～t的过程曲线，分析水位下降趋势，预测掘进掌子面的地下水位，并根据水位变化情况调整开泵地段和开泵数量，在保证掌子面无水掘进的同时，减少地下水资源无谓排放。

4、根据观测记录，及时分析降水过程中不正常状况及产生原因，提出调整及补充措施，确保达到设计降水深度。

5.5.3 降水过程中特殊情况的应急处理

机场线××××站在东二环主路东侧，地下管线多且分布复杂，西侧还有宽达9m多的盖板河及暗沟，水文地质条件变化也较大，该地段将受上层管线漏水及地下多层地下水影响。 因此，无论在降水施工期间还是在降排水维护阶段，都有可能出现局部少量涌水涌砂事故，还需采取一些有针对性的处理措施，才能保证土建结构施工在无水条件下进行。在采取应急处理措施之前，应作出详细的应急处理施工方案，并经监理工程师核准后再行实施。

1、异常水处理

由于北京地下上、下水管道多年漏水严重，这些水赋存于杂填土和很多已废弃的地下构筑物中，由于具体位置不明，水量大小亦不明，靠降水井难以得到控制，往往造成基坑壁或隧道顶部失稳，给地下工程施工带来很大困难。为了有效预防这种异常水给工程带来损失，应及时采取措施。

（1）当隧道或基坑开挖遇到突然出现的不明来水时，应立即停止开挖，做引流回填，控制因出水带出地层颗粒形成地层扰动坍塌，并及时查明水源情况，采取寻源断流措施。

（2）对出水范围的基坑壁或隧道顶部，必须采用特殊加固措施，比如小导管注浆、局部土钉补强等方法，稳定后再继续下步开挖。

2、潜水残留水处理

由于本工程降水均涉及疏干潜水的问题，而潜水含水层底板凹凸不平，开挖初期可能在局部粘性土夹层或潜水含水层底板处会有少量潜水残留水渗出。这部分水若处理不好将带出地层中细颗粒物质，使车站或隧道开挖面地层土扰动，严重时会发生坍塌。出现这种情况时，应放慢挖土速度，及时在坑壁做盲管导流，并在槽边挖盲沟集水，再将集水排走。按设计要求的做法是：导流盲管采用长0.5m的Ф25mm塑料管做成花管，缠80目尼龙纱网。盲沟一般帖坑壁挖，宽300mm，深300mm。为了防止水流将基坑底细颗粒物质带走造成基底土扰动，应在盲沟中填Ф4-6mm砾石。

3、洞内补充实施穿插水平井及引渗井措施

受施工场地影响，当降水井施工不能按设计完全施工，不能疏干潜水或层间水时，根据经验，可考虑在隧道内施工部分引渗管井或水平井。为此我们已准备了限高4.0m的钻机，可在洞内施工一些渗水井，抽水结束后对洞内的降水井进行封填处理。洞内降水方案可根据具体情况确定。

## 5.6 冬、雨季施工措施

5.6.1 冬期施工措施

1、冬施组织

（1）成立现场冬施领导小组，负责安排、落实管理、检查冬施工作。

（2）组织参加冬施的工长、施工班组成员学习施工方案，以提高冬季施工的质量意识。

2、材料准备

材料部门应按现场需要以及材料计划落实进场材料，冬施期间所需要使用的保温材料应在工序开始前准备就绪。

3、冬施技术措施

降水施工：

(1)不能用冻土块围泥浆池，必要时用塑料五彩布围裹池壁，严禁泥浆外溢。

(2)对地表排水管要有防冻措施，一般做法是包裹盐棉被一层。

(3)开钻前应对钻机进行检查，防止机械受冻。施工中对机械传动部位应加强检查，如有缺陷，及时维修、调整。

冬施防火：

(1)冬施期间，空气干燥，防火是施工安全的重要任务，并做好消防设备的保护工作。

(2)对于使用的草帘，运输、存放、使用时均必须有有效的灭火措施，使用后应及时清理码放，堆放草帘的场地附近严禁烟火。

(3)现场施工人员严禁明火烤火取暖，施工中确实需用明火时，必须经工程项目负责人批准，并开具用火证后方能使用。

(4)现场用电焊机必须开具用火证，并在指定点用火，对于距可燃物较近的，必须有防火措施方能施工。

5.6.2 雨季施工措施

1、在雨季即将来临之前，由项目技术负责人根据工程进度和公司雨施总体方案制定详细的雨季施工措施，提出详细的材料、设备计划，劳动力需用计划，设专人督促落实。

2、由项目副经理、技术负责人组织各施工队、安全人员对整个现场的排水设施，机械设备防雷措施等进行全面大检查，消除隐患。

3、现场成立以项目经理为主的雨季施工领导小组及防洪抢险队，落实各项责任制措施，设专人收听天气预报，及时根据气候调整施工安排，确保施工质量和施工安全。

4、工地预备足够的防洪物资及设备，如草袋、蓬布、水泵等，严禁挪用防洪物资和设备。

5、配备一定的自发电能力，以确保汛期突然停电情况下的防排水需要。

6、作好遮盖防雨工作，使任何应避水的材料、产品、半成品免于浸泡淋湿，材料场地保证排水通畅。

7、雨季回填土的土质含水量较大时，采取掺9%的白灰处理，或者采取砂砾换填，保证回填土的质量。

## 5.7 降水结束后的降水井回填

施工降水为结构工程施工的辅助工程，属临时工程范畴，因此降水工程结束（竣工）后，应予以拆除或采取适当处理措施。本工程施工围挡、明敷排水管线、临时供电线路、临时建筑设施等，应在工程竣工或完成其使用目的后立即拆除，降水井和其它地下临时工程应按有关规定进行处理，所有降水井进行回填，其目的是使原有井身空间与地层连成一体，保证井室与路面、井身与周围地层的整体性和稳定性。

暗埋排水管线、电缆应按市政管理的有关规定，将暗埋的排水管、电缆等挖出之后，分层回填级配砂石，并分层夯实到规定的高度后，填300mm厚的无机料，然后铺柏油，恢复地面原貌。

### 5.7.1 降水井回填方法

降水井的回填方法根据降水井所处的位置而定。

### 1、沥青、方砖路面上的降水井

每眼井需分二步回填。

(1)石屑回填

井深范围内2m以下回填石屑。

(2)混凝土回填

地面下2.0m内（包括人井井室）用C15混凝土回填，回填到路面，与路面平齐。混凝土应在回填石屑后间隔3天再回填。

### 2、土路及绿化带内降水井

每眼井需分二步回填。

(1)石屑回填

井深范围内2m以下回填石屑。

(2)地面下2.0m内回填粘性土，以便植被生长。

### 5.7.2 施工工序

围挡→提泵→测井深→回填卵砾石→回填级配砂石→浇筑混凝土（或填粘性土）→混凝土养护→恢复路面

### 5.7.3 技术要求

1、每眼井回填前需测量井深，了解井筒是否完整，井内有无卡堵或落物，如有卡堵需通井，如有落物，必要时要打涝。

2、回填石屑时要人工均匀填入，防止蓬堵现象发生，如发生蓬堵，要用人工振捣或用水冲落。

3、为保证井孔回填密实，回填石屑3天后方可回填混凝土，回填混凝土时，要人工振捣密实，混凝土需打到与路面基本平齐。每眼井回填完后需围挡养护7天。

4、凡是在沥青路面上的降水井，在凿井前已支付掘路费，回填后及时通知市政补油。

5、绿地恢复。按要求表层回填粘性土，根据以往做法，一般在凿井前与园林协商好交纳的费用中含植被恢复费，回填后要及时通知园林部门恢复植被，以保持优美环境。

6、降水井回填后，要求降水井周圈无沉陷，回填面与原路面平齐。

## 5.8 控制地面沉降，确保地下管线、桥涵及周围建筑物安全的措施

本次降水沉降监测工作主要包括以下两部分：基点之间的联测和地铁沿线两侧高大建筑物（包括立交桥）与地面的沉降监测，监测工作时间从降水施工开始前至土建二衬施工结束。

根据分层观测资料证实，开采含水层间及其以上的粘性土失水是造成地层压缩，发生沉降的主要层位，含水层由于粗颗粒砂石骨架的支撑基本不发生压缩。根据八王坟沉降区灾害调查结果显示，大面积区域沉降的危害，短期内显现不明显，危害较大的地方是由于不均匀沉降造成的，如井泵房附近，地表下沉，泵房及附近建筑物开裂，还有一些是建筑施工质量及结构承重不合理造成的下沉和开裂。不均匀沉降发生的主要原因之一是在地下水开采过程中，水井的出水含砂量过大，长期开采含水层的细颗粒（粉细砂等）物流失，造成附近地层掏空，地表沉陷危及附近建筑物的安全。针对不均匀沉降发生的机制，为严格防止控制不均匀沉降的发生结合首都机场线工程，特制定如下措施：

1、井位布置要求在桥桩、承台及过街通道结构外3.0米。

2、制定完善的地面沉降监测方案。

3、与市政工程管理处及桥涵监察大队上报降水方案，听取他们的意见，方案通过后进行实施。

4、井位布置后首先进行物探测量以后在回填土层中采用人工挖探，混凝土护壁或下钢护筒（四周填实）防止井口坍塌。钻进过程中，备足后备水源，防止钻进到卵砾石层中，发生突然漏失造成井孔坍塌。

5、针对普遍要求疏干上层滞水，潜水含水层，层间水，降低部分承压水的要求，施组设计中采用了以渗为主，抽渗结合，上渗下抽混合抽降的办法。为此部分地段修改了原设计，适当加大了井深，目的是增大下层承压水，消纳上层水的能力，以利于疏干排净潜水，同时也相应提高了降水用电安全保障，即临时断电后潜水水位不会迅速上长涌流到基槽内。

6、要求井管下的垂直周正，填砾充实均匀。填砾要求在潜水位以下地段使用含砂土小于3%规格为2-4mm的纯净河床砾石（或二次破碎的），禁止使用碳酸盐岩屑。

7、井孔及抽水井设置要基本均匀对称，抽水井的潜水泵要求下放到卵砾石层或较粗的地层中，避免对粉细砂层的直接抽吸，同时要求泵量扬程合理匹配适当降低抽水强度。

8、结构内设置的井位，要求打井施工时下入钢管，其结构顶板以上用粘性土回填好。位于地下过街通道附近的降水井人工探挖深度要超过通道底版0.5米以上，孔壁用防水混凝土作好护壁，严禁井壁漏失。

9、降水维护阶段要经常巡回检查，发现出水含砂量较大的抽水井要立即关停，查找原因研究处理，并结合降水动态，土建开挖掌子面部位，调整全线抽水井开启位置和数量。

10、沉降监测要与抽降水同步进行，定期监测及时反馈信息资料，研究沉降值较大的监测点，发生的部位原因，提高警惕必要时通报监理业主和土建单位。

## 5.9机场线××××站两侧高大建筑物沉降监测方案

5.9.1准备工作

1、成立沉降监测工作项目组

根据该标段沉降监测工作要求，公司成立专门的地铁测量项目组，由经验丰富的测量工程师任项目组长，沉降监测工作计划见表5-3。

沉降监测工作计划表          表5-3

| 序号 | 工作项目 | 工作内容 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备工作 | 踏勘、选点 | 2天 |  |
| 2 | 基点、监测点 布设 | 埋设工作基点1天，地面监测点、立交桥监测点1天。 | 1天 | 该四项工作可以交叉进行。 |
| 3 | 基点联测 | 每三个月联测一次。 | 8天/次 | 工作期间共计联测5次。 |
| 4 | 监测点测量 | 开始每三天测一次，以后改为每星期一次。 | 3天/次 | 计划测量60次。 |
| 5 | 资料整理上报 | 正常情况下每测量三次上报一次成果。 | -- | 野外工作完后的第三天。 |
| 6 | 竣工报告 | 所有测量资料的分析。 | -- | 工作完成后十日内。 |

2、现场踏勘布点

组织测量项目组全体成员进行沿线现场踏勘，了解所需监测的地面、建筑物及立交桥的形状特点，并与所在产权单位进行协调沟通。

5.9.2基点埋设工作

为确保监测数据的可比性，水准基点应由委托方统一安排布设或指定。

5.9.3沉降监测点布设

1、建筑物上的监测点（包括立交桥）

测点布设前先与各建筑物的产权单位进行协调，布设时采用小型发电机现场发电，用冲击钻在建筑物墙体上钻孔，孔径28mm，孔深约20mm，离地面约30cm。将直径22mm的“L”型测点扎入孔内，再用高标号的水泥砂浆进行补缝。作好明显标记以便保护。计划由两个小组四天时间完成。

2、地面监测点

监测点布设时间在不影响交通情况下安排在白天进行，如受交通影响需夜间作业时应设立明显的警示标志，作业人员佩带反光背心，并由专人负责安全保护。

采用冲击钻凿孔，按要求进行测点安放，作好标记，计划由一个小组一天时间完成。

以上监测点的具体布设位置见附图5（沉降监测布置图）。

5.9.4监测工作

1、人员构成

配备一名测量工程师为工程主持人，负责野外技术工作，立尺员由两名经验丰富的测工组成，另外配备两名勤杂工，负责指挥交通、测绳量距等工作，一名测量工程师负责野外记录、内业计算及资料整理。项目组共计5人。

2、施测计划

a.基点联测

水准基点与工作基点之间的联测按一等水准精度要求每三个月测量一次，以检查工作基点的稳定性。

b.监测点测量

降水工作开始前，利用附近已联测过的工作基点（或水准基点）对建筑物及地面的监测点进行连续两次测量，以取得监测点的首次高程，降水工作开始初期每七天测量一次，测量三次后，如果日沉降量≤±0.04mm则改为每半月测量一次。监测等级严格按二等水准精度要求执行。计划每六天完成一次沿线所有建筑物及地面监测点的测量工作。共计监测49次。

测量仪器采用德国蔡司生产的004精密水准仪，每年由国家测绘检定部门进行年检，测量时严格按国家一、二等水准测量规范要求进行作业。

5.9.5质量控制

本次沉降监测工作，公司成立质量检查评定小组，对测量工作进行全过程的质量控制，严格按公司ISO9001质量体系标准和测量技术规范要求进行检查。对测量成果资料严格执行自查、互查及最后审查，每项工作必须严格签字制度，使所有测量工作质量均应达到优。

5.9.6监控量测预警预报

在降水及隧道开挖工作开始前，确定一个预警预报值，对指导隧道开挖安全施工具有很重要意义。本段内如果发现建筑物累积沉降值达到20mm（包括土建施工）、地面沉降值达到25mm（包括土建施工）时我公司会及时上报各有关部门采取措施，防止事故发生。

5.9.7数据处理及资料提交

严格野外作业程序，现场检查无误后进行内业计算处理，利用沉降分析软件分析各建筑物及地面点的沉降变化，绘制沉降变化曲线图。

正常情况下每测量三次后提交一次沉降成果，如果发现沉降异常则立即汇报并提出建议。

### 当所有工作任务完成后，编写本次工作的竣工报告并上报甲方。

# 6 质量保证体系及措施

## 6.1 质量方针

采用先进技术，实施科学管理；建造一流工程，确保顾客满意。

## 6.2 质量目标

工程质量优良。质量目标具体分解如下：

- 所有检验批一次交验合格率100％。

- 分项工程质量验收优良率100%。

## 6.3 质量保证体系

项目部经理部全体管理人员及施工队将强化质量意识，推行目标管理负责制，对施工全过程工程质量进行全面的管理与控制，使质量保证体系延伸到各施工部位和各项工作之中，通过明确的分工，密切协调与配合，使工程质量得到有效的控制。质量保证体系见图6—1。

## 6.4 质量职责

- 分部项目经理

（1）主持所辖车站及区间段降水工程的全面工作，确保全面履行项目合同的要求。

（2）负责所辖车站及区间段降水工程的施工进度、质量、安全、工期和成本，对工程质量负总责。

（3）负责质量体系在本项目部的有效运行及在质量体系运行过程中的内外协调，并改善其运行环境，确保质量目标的实现。

- 分部项目副经理

（1）主持所辖车站及区间段降水工程定期的生产调度会，合理组织、协调施工力量，确保工程质量和工期，以争创最大效益。

（2）定期审批分部物资采购计划，并上报设备物资部。

（3）组织相关人员按相应的验收评定标准验收设备物资部采购的半成品、成品。确保合格的设备、材料投入生产，合格的半成品转入下道工序。

（4）随时了解施工现场的工程质量情况，对发现的问题及时解决或上报。

- 技术负责人

（1）全面负责本项目的施工技术工作，主持编制施工组织设计和质量计划，明确其技术保证和质量保证要求，加强施工过程的控制。

（2）督促工程组作好以下工作：对技术文件和技术资料的控制，检测设备的控制，检验和试验状态的标识，不合格品的控制、纠正和预防措施的制定及实施，统计技术的应用及质量记录的控制工作。

（3）负责所辖车站及区间段降水工程最终检验和试验，组织工程竣工交付。

- 技术组

（1）协助技术负责人制定施工方案及质量计划，并上报技术部。

（2）严格按验收标准评定质量等级，提出工程质量分析报告。

（3）组织对不合格品的评审及处置，制定纠正措施、预防措施，并对其实施效果进行验证。协助总工程师组织工程竣工交付。

（4）协助技术负责人对所辖车站及区间段降水工程施工过程中的技术问题进行处理；参与所辖车站及区间段降水工程的竣工验收，协助编制竣工资料。

- 材料组

（1）负责定期编制物资采购计划。

（2）做好材料入库、出库、退料登记工作，并做好进料检验、复验记录工作。

（3）实行质量责任制、做好设备检查鉴定、填好运行记录。

（4）负责施工现场物资管理工作，做好材料整齐码放，做好标识，随时掌握物资动态。6、工程组

（1）落实施工组织设计和质量计划执行情况，严格按施工方案施工，负责施工过程控制，对关键过程和特殊工序的进行重点控制。协助技术负责人对重大技术难点工作、关键和特殊工序进行施工技术交底。

（2）提供采购产品的标准及主材计划。

（3）对质量记录的控制工作负责。

（4）根据月施工计划编写作业班组旬、日施工计划。

（5）负责产品的防护和交付。

7、生产作业队

（1）按施工组织设计及技术交底的要求组织工序规范化作业。

（2）严格按照有关规范准则进行施工，确保施工场地有适宜的工作环境。

（3）严格执行三检制（工班自检、质检工程师自检、监理检验）及交接班制度，确保不合格产品不进入下道工序。

（4）定期检查机械设备的运行情况，作好维修检查并记录，保证机械设备的完好。

制度保证

组织保证

质 量 保 证 体 系

工程组

技术组

安保组组

材料组

质量领导小组成员：项目部经理、副经理、技术负责人、工程组、技术组、质检员

施工保证

工序质检

质量质检

材料构件设备核验

工序质量检查

分项工程质量检查

分部工程质量检查

工程质量检查

达    标

编制施工计划，确保按计划保质保量完成任务，并进行图纸会审，组织工程验收。

施工过程中的技术质量管理，设计变更、洽商、技术交底，并进行质量反馈，配合搞好工程控制测量和井位放线。

进行巡查，及时发现安全隐患和质量事故，参与整改。

提供合格材料及构件并提供质量证明，搞好材料的限额发放管理。实行质量责任制、做好设备检查鉴定、填好运行记录。做好材料进场的验收和抽检，负责现场试验工作。

制定各项工程质量管理制度。

开展有针对性的质量教育活动。

每月底组织工程质量检查评比。

不定期进行质量评定分析会。

图6-1  质量保证体系图

## 6.5 质量活动的内容及要求

### 6.5.1采购

物资材料部在合格分供方中按“物资采购计划”采购物资，并进行检验和复验工作，材料员进行现场物资管理工作。发现不合格品时，按不合格品控制程序进行控制，使采购物资符合质量要求。

### 6.5.2顾客提供产品的控制

- 材料员负责对顾客提供产品进行进场验收，并进行分类保管，按规定标识。

- 材料员通知试验员进行进场检验，并填写“材料验收记录”。

3、对检验发现的不合格品，材料组及时报告设备物资部，采取妥善处理办法对不合格品进行处置。

### 6.5.3产品标识和可追溯性

- 材料组通过对自购或顾客提供的产品进行标识，确保对工程物资的可追溯性。

- 工程产品及半成品的标识由相关机构完成，以确保对工程过程质量的可追溯性。

6.5.4施工过程控制

1、由技术组编制实施性施工组织设计，并逐级报审，最终由项目经理批准。

2、技术组组织各相关人员进行施工复审，确保管理及施工人员达成共识，按图纸、规范、交底施作。

3、施工中出现的新问题、新情况由技术组组织制定针对性的施工方案和处理意见，逐级报批后由作业队具体实施。

4、技术组负责制定关键和特殊工序的施工作业指导书，并对关键和特殊工序进行连续监控。

### 6.5.5关键工序控制

1、对关键工序的质量控制是降水工程质量控制的核心，管井降水施工中，替浆和洗井两道工序对降水效果影响最大，要以对替浆和洗井的质量控制带动其它过各工序的质量控制。

2、替浆，即钻孔至设计孔深后，通过砂石泵的抽吸和注入清水，替换出孔内泥浆，要做到孔底无沉渣，孔内水不染手。

3、对于细颗粒含水层，洗井时要求洗井管逐渐下入，由上而下分段吹洗，一般潜水层和层间水要重点清洗，吹出原孔内泥浆后要加注清水吹洗至水清砂净，再下放洗井出水管。吹洗过程中要注意检查风压、风量是否足够有效。

4、洗井工序质量验收标准

(1)洗井终结时做到水清砂净，水清即基本透明无颜色，砂净即孔内基本无沉砂（停洗后测量井深）。

(2)停止洗井前检查洗井出水量大小，要基本与本站段含水层出水量相符。

(3)停止洗井后测量恢复水位，一般情况下恢复水位低于区域潜水位才能证明上下水层连通，洗井效果良好。

### 6.5.6检验和试验

1、材料组、质检员对进货检验和试验工作负责，负责样品和试件的抽样和试验。

2、质检员对过程检验和试验负责，确保进入下道工序的产品均为合格品。

3、工程完工后，技术负责人配合质量小组进行最终检验和试验，并由工程组填写工程竣工报告。

### 6.5.7不合格的控制

严格控制不合格品的出现，一旦出现不合格品，视其造成损失程度，质量部组织评审和处置，从而确保合格品进入下一道工序。

1、进货物资不合格品控制

(1)项目材料员、质检员对进货物资经检验不合格后，做好标识，并立即向项目部经理汇报，同时报告物资设备部。

(2)本工程中检验不合格的进货物资执行拒收。

2、施工过程不合格品控制

出现不合格品时，项目部质检员指令先停止作业，做好记录并迅速报告项目技术负责人。

项目技术负责人及时召集队长、现场工程师、质检员及作业班长对产生的不合格品进行评价，分析产生原因，提出处理意见，并形成文字记录。

(1)返工：需进行返工的处置由项目部经理批准后，由现场工程师制定返工方案，原班操作组进行返工，返工后由质检员进行检验记录并按照项目部的有关奖惩制度处置。

(2)返修：需进行返修处置的由技术员制定返修方案，报项目技术负责人审批，由队长实施返修并做记录，返修后由质检员进行检验记录并按照项目部的有关奖惩制度处置。

### 6.5.8纠正和预防措施

为了消除实际或潜在不合格的隐患，制定纠正和预防措施并实施，杜绝不合格或潜在不合格的发生，满足工程质量和质量体系的要求。

### 6.5.9搬运、贮存、防护、交付

- 工程组、材料组对物资的搬运、贮存负责，确保物资不损坏、不变质。

- 工程组对产品的防护、交付负责，确保产品完成后至交付前不损坏。

### 6.5.10质量记录

1、按质量保证体系的要求或其他有关管理部门的要求提供、填写、整理并保存任何必要的过程记录。

2、现场质量检查、验收资料按划分的分项、分部和单位工程归纳收集，现场质检原始资料必须真实、准确、可靠，不得追记，不得复印。

3、申请竣工验收之前，技术负责人、技术组按任何有关管理机构的要求以及政府关于档案管理的规定进行整理和装订全套竣工资料（含竣工图），并保证其正确性、有效性和完整性。

4、采用质量动态管理方法，建立工程质量数据库，送监理工程师审查。

### 6.5.11培训

对于此次降水工程，项目部将安排具有相应岗位上岗证的熟练操作者承担，如需培训，由上级部门统一组织，确保合格人员持证上岗。

## 6.6 质量保证措施

6.6.1建立健全质量控制和质量保证措施

1、设置现场工程质量控制机构，配备有经验的技术人员、质检人员、管理人员和操作人员。

2、定期向质量部提交质量管理工作报告。

3、参加施工各类人员均为经过培训的合格人员，对特殊工艺、特殊工种作业人员应有经国家授权的有关机构颁发的特殊工艺、特殊工程作业人员操作证书。

6.6.2加强思想教育，提高全员质量意识，坚决贯彻执行以下的工程质量控制原则

1、贯彻执行“每道工序必检”的原则；

2、贯彻执行“每道工序合格率100%”的原则；

3、贯彻执行“项目经理是工程质量第一责任人，施工操作人员是直接责任人”的原则。

6.6.3建立健全质量管理制度，加强对关键工序的质量控制

1、按照有关规范和技术标准，结合本单位实际编制该工程质量计划，建立质量管理程序，设立以项目部经理为代表的管理系统，抓好施工全过程中的质量控制和检查。

2、建立并实施质量保证记录系统，做好记录的编写、标识、贮存、保管和处理工作。每个月向质量部提交质量趋势分析报告一次。

3、严格执行不合格品控制程序，及时将不合格项报告及其处置方案和有关技术处理方案报质量部和监理审查认可，并接受对纠正行动的验证。对严重有损于质量和重复发生的不合格项以及质量下降趋势的状况，认真分析、鉴别并查明起因，采取纠正措施，防止其重复出现。

4、把好关键部位、关键工序的质量关。管井降水施工中，替浆和洗井两道工序对降水效果影响最大，针对不同地段的降水井，要根据含水层情况确定替浆量和洗井时间，并严格控制。严格执行“三级质量检查”制度，即班组自检，生产作业队复检，项目部专检。填写检查验评表，逐级签字，上道工序不合格，下道工序不能施工。

5、协助质量小组对施工质量进行评定，争创样板工程；及时反馈工程质量信息；建立质量奖罚制度，明确奖罚标准，做到奖罚分明，杜绝质量事故发生。

## 6.7 工程质量验收

6.7.1工程质量验收的划分

按照《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）要求，降水工程按分项工程进行质量验收。分项工程由一个或若干个检验批组成，检验批按施工段进行划分。

6.7.2工程质量验收准则

1、检验批质量验收合格应符合：主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格，具有完整的施工操作依据和质量检查记录。

2、分项工程质量验收合格应符合：分项工程所含检验批均应符合合格质量的规定，分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。

6.7.3工程质量验收组织与实施

1、现场单井验收

现场填写“降水井单井成井质量记录表”。由质检员现场验收，钻孔深度必须保证在成井后达到设计深度要求。

2、技术负责及技术质量控制人员洗井后及时请土建单位及监理单位相关人员参加验收，即成井深度满足设计要求。在洗井未达到设计深度情况下，重新洗井至满足要求。

3、阶段验收及成井报验

在土建单位及监理相关人员参加验收的情况下，每月将上月累计验收情况上报土建单位、监理单位进行报验确认。

6.7.4工程质量验收提供的技术文件和记录

- 原材料的质量合格证和质量鉴定文件。

- 半成品如井管等的产品合格证书。

- 施工纪录及隐蔽工程验收文件。

- 检测试验及见证取样文件。

- 其它必须提供的文件或质量控制记录。

# 7 安全保证体系及措施

## 7.1 安全目标

杜绝重大伤亡事故，轻伤少于10‰；杜绝重大机械事故，杜绝重大交通事故，杜绝重大火灾事故。创建安全文明标准工地。

## 7.2 安全保证体系

### 7.2.1组织保证

成立由项目部经理、项目部副经理、项目部技术负责人、安保组组成的安全领导小组，其中项目部经理为第一责任人，施工副经理为安全生产的直接责任人，项目总工为技术负责人。专职安检员负责日常的安全工作的落实，督促施工人员按有关安全规定进行生产。各生产作业队设专职安检员，各班组设兼职安全员。

安全管理组织机构见图7-1。

项目部经理

项目部委员会

项目副经理

总工程师

项目部安保组

生产作业队

工长

安保组

安全检查员

班组安全员

班组安全员

图7-1 安全管理组织机构图

施工安全检查工作程序见图7-2。

### 7.2.2 制度保证

完善各项安全生产管理制度，针对各部门、各工种的各自特点制定相应的安全管理制度，如“安全教育制度，安全检查制度，事故处理分析制度、安全奖惩制度”等，并由各级安全组织督促检查，加以落实，营造“安全生产，人人有责”的良好氛围。

### 7.2.3 责任保证

建立以安全岗位责任制为中心的安全生产责任制，落实各级管理人员和操作人员的安全职责。

### 7.2.4 确定防范重点

（1）防机械伤害；（2）防触电；（3）防交通事故；（4）防火灾事故；（5）防食品中毒。

### 7.2.5 认真执行安全检查制度

1、项目部经理要保证检查制度的落实，规定检查时间和参加检查的人员，经理部每一个月检查一次，各生产作业队每半个月检查一次，作业班组每天检查一次，非定期检查视工程情况进行，在施工准备前、危险性大、采取新工艺、季节变化和节假日等情况下都要检查。

2、对检查中发现的安全问题，要建立登记、整改、消号制度，定人、定措施、定经费、定完成日期，在隐患没有消除前必须采取可靠的防护措施。如有危及人身安全的险情，立即停止施工，处理合格后方可施工。

3、安全检查与完善和修订安全管理制度结合起来，把安全生产责任制与各级管理者的经济利益挂钩，严格奖惩，保证“管生产必须管安全”。

## 7.3 工程安全保证措施

### 7.3.1落实安全职责

- 项目部经理安全职责

（1）认真组织执行国家和上级颁发的安全生产的法令、规程、制度、条例、规定、细则、措施和指示要求，定期召开由工程技术人员、领工员、班组长和安全人员参加的安全例会，总结安全生产情况，研究解决存在的问题，并做好记录。

（2）落实岗位安全责任制，加强安全教育、安全检查；发挥安检员的作用，保护其行使检查工作的职权，配齐工班安全员并充分发挥其作用。

（3）及时布置季节性的安全技术和劳动保护工作，并进行定期或不定期安全大检查，及时解决安全生产隐患，使施工现场、机电设备设施等处于良好状态。

（4）正确指挥和组织生产、严格控制加班加点，防止因人员超劳、汽车超疲、各种动力车辆超速而发生的事故，当安全与生产发生矛盾时，必须坚持安全第一的原则，不得违章指挥、盲目蛮干。

（5）经常深入工地，组织工人维护、保养施工机具。及时处理不安全因素，制止违章作业，发现危及人身安全的紧急情况，要采取停止作业、撤离人员的果断措施，并立即向上级反映。

（6）经常对职工、民工进行劳动纪律、安全技术教育，负责对一般工种工人调换岗位的安全教育，坚持特殊工种持证操作制度，对无特殊工种操作证的工人不得分配相关的工作。对没有经过“三级教育”的新工人不得分配工作。

（7）掌握本单位人员的身体健康情况，不准安排带病人员从事禁忌工种工作。对需要定期体检的工种，应督促按期体检。

（8）督促有关部门和人员及时领发安全生产设备和安全防护用品，并教育职工爱护和正确使用。

### 2、项目副经理安全职责

（l）贯彻执行国家的安全生产方针、政策、法规和上级指示。制订各种安全生产岗位责任制，检查、督促、执行、落实。

（2）在坚持安全工作“五同时”时，安排安全工作，定期召开安全例会，分析安全情况，发展趋势，找出存在的问题，采取措施，并组织实施。

（3）工程开工前，必须组织制订安全措施，对重点工程、关键部位和采用新技术、新工艺、机电作业等危险性较大的工作，都应组织学习，制订专项安全措施，并经常检查执行情况。

检查工作内容

安全保证体系

组织机构

安全目标

安全管理

自检制度

安全日常检查

检查安全会议记录

检查安全法规配备

检查安全制度制定落实

检查安全奖罚条例执行

检查日常安全活动

检查预防安全事故措施

检查安全制度落实情况

检查安全防护用品使用情况

检查安全工作报表上报

检查安全宣传工作

安全工作总结

图7-2  施工安全检查工作程序图

（4）经常深入现场，检查设备、工具、生产、安全设施等情况，及时消除隐患。

（5）在生产进度和安全发生矛盾时，坚持“安全第一”的原则。

（6）发生重伤以上及多人事故，要立即亲赴现场，组织抢救。

### 3、技术负责人安全职责

### （1）认真贯彻执行国家安全生产方针、政策、法规和上级有关安全生产的指示、条例、规章。

（2）组织编制、审定施工方案、审核技术文件和处理技术问题时，必须贯彻安全生产的原则。

（3）推行新工艺、新技术、新设备、新材料时必须事先制订安全措施。

（4）指导安全技术教育，组织专业安全技术培训。

（5）参加伤亡事故的调查处理，负责作出技术性结论。

### 4、工程组安全职责

（1）在编制施工组织设计、施工方案、措施、作业计划时，同时制订施工安全措施。

（2）编制专门安全措施并进行技术交底，经常检查其实施情况。

（3）负责组织有关部门做好特殊工种的培训、考试、发证。

（4）对不适当的加班加点，向领导及时提出，严格控制，防止因疲劳发生事故。

（5）提供符合卫生标准的食品，防止食物中毒。

5、材料组安全职责

（1）实施机电设备，机动车辆安全技术操作规程、细则和管理、使用、维护保养、定期检修、报废等制度。使其经常保持良好技术状态，并督促检查，不准带病和超负荷运行，不准使用报废机械。

（2）安装、改装、修理、拆装机电设备，必须符合安全生产和安全技术操作规程的要求，对无安全防护装置的机电设备，要提出安全装置设计，并督促实施。

（3）按技术要求和物资供应计划，供应的设备和材料，必须符合设计要求的质量标准。

（4）负责物资仓库和危险品运输的安全，建立健全仓库管理制度。

### 6、安全环保组安全职责

（1）经常深入现场，检查、掌握安全生产动态，提出整改意见，制止违章作业，违章指挥，遇有险情危及人身安全时，有权暂停生产或指挥作业人员撤离险区，并立即报告有关领导。

（2）参加领导组织的定期和不定期的安全检查，对查出的问题用安全通知书等形式上报下达，限期改进。

（3）了解安全生产好坏典型、总结推广先进经验提出处分和检查意见。

（4）对违反安全的操作，有权责令停工。

### 7、工长安全职责

（1）认真贯彻执行施工组织设计和技术交底中的安全措施、要求。

（2）以身作则并教育职工严格遵守劳动纪律，严格执行安全技术操作规程、规则、规定、制度，听从技术人员和安检人员在安全生产上的指导，保证安全施工。

（3）随时注意检查工人操作、工作环境、生产机具、设备等安全情况和防护用品的正确使用情况。保证工人在安全状态下操作，发现不安全问题，要立即解决，本班不能解决的应立即向工地负责人报告。如情况紧急，立即停止作业，组织工人撤离作业险区，然后向领导报告。

（4）坚持班前安全讲话制度，作业前应会同安全员对施工（工作）现场，各种机具、设备、道路和安全防护设施进行检查，确认无误，并将注意事项向工人交待清楚后，方准施工，坚持工间检查制度和交接班制度。

（5）按时组织安全活动日，学习安全生产文件及有关规章制度，总结上一周安全生产情况，听取意见，改进工作，并做好记录。

（6）合理安排劳力，根据工人的身体、年龄、技术、熟练程度和其他特点分配工作，以防事故的发生。

（7）固定专人领取、使用、管理易燃、易爆、有毒物品和防护用品，并经常督促检查。

（8）发挥工班安全员的作用，支持他们的工作，认真听取他们的意见。

（9）发生事故，要立即组织抢救并向上级报告，同时保护好现场，并参加事故调查分析。

（10）对不具备安全生产条件的工点、设备，有权拒绝施工和使用，必须坚持特殊工种工人持生操作，对不符合安全要求的工人拒绝分配工作，有权拒绝违章指挥。

### 8、工人安全职责

（1）遵守劳动纪律，听从指挥，认真学习，严格执行安全操作规程、规则、制度、不违章作业，并劝阻制止他人的违章行为。

（2）严格执行岗位责任制，特殊工种要持证操作，不准将机械设备交给无证者操作，在未熟悉机械、设备性能和操作规程前，不能上岗操作。

（3）保证本岗位工作地点的设施、工具的安全完好，安全防护装置必须齐全可靠，不得随意拆除。

（4）爱护和正确使用防护用品，参加各种安全活动，及时反映、处理不安全因素、主动提出改进安全生产工作的建议，积极参加事故的抢救工作。

（5）有权拒绝接受违章指挥，有权对上级单位或领导忽视安全的错误决定和行为提出批评和控告。

### 7.3.2严抓安全纪律

1、项目部职工要热爱本职工作，努力学习，提高政治、文化、业务水平和操作技能，积极参加安全生产的各种活动，提出改进安全工作的意见，搞好安全生产。

2、遵守劳动纪律，服从领导和安全检查人员的指挥，工作时思想集中，坚守岗位，未经许可不得从事非本工种作业，严禁酒后上班，不得在严禁烟火的地方吸烟、动火。

3、严格执行操作规程，不得违章指挥和作业，对违章作业的指令有权拒绝，并有责任制止他人违章作业。

4、按照作业要求正确穿戴个人防护用品，进入施工现场必须戴安全帽，严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场。

5、正确使用防护装置和防护设施，对各种防护装置、防护设施和警告、安全标志、告示不得任意拆除和随意挪动。

### 7.3.3开展安全教育

1、广泛开展安全生产的宣传教育，使各级领导和广大职工群众真正认识到安全生产的重要性、必要性，懂得安全生产的科学知识，牢固树立安全第一的思想，自觉遵守各项安全生产法令和规章制度。

2、建立经常性的安全教育和培训考核制度。

3、电工、焊工等特殊工种除进行一般的安全教育外，还须经过本工种的安全技术教育，经考核合格发证后，方能独立操作。

4、采用新技术、新工艺、新设备施工和调换工作岗位时，要对操作人员进行新技术操作和新岗位的安全教育，未经教育不得上岗操作。

5、作业工班每周一下午例行安全学习，学习安全操作规程，安全防护知识，总结施工生产中的安全隐患，制订相应的防范措施。

### 7.3.4安全检查制度化

1、对生产中的安全工作，要组织定期和不定期检查，定期检查项目部每月组织一次，工程队每旬组织一次。

2、加强安全生产的组织领导，每次定期的安全生产检查，领导干部必须亲自挂帅，并由有关人员组成检查领导小组，针对安全生产中存在的实际问题制定具体计划，提出明确的目标和要求，充分做好宣传动员，有计划、有重点地进行检查。

3、在整个施工其间，委派一名具有合法上岗资质和有足够经验的安全员或安全工程师常驻现场，该安全员或安全工程师负责组织召集和主持每周至少一次的所有在现场工作的工人和其它工作人员参加的安全生产例会，每天至少对现场安全生产状况进行全面检查并做好记录，查看所有安全规则与条例的实施情况，负责安全技术交底和技术方案的安全把关，负责制定或审核安全隐患的整改措施并监督落实，负责安全资料的整理和管理，确保所有的安全设施都处于良好的运转状态。

4、安全生产检查时做到自查与互查结合，上下结合的方法，横向到边，竖向到底，不留死角，边检查、边整改，做到条条有着落，件件有交待。

## 7.4 人身、设备安全保证措施

1、针对本工程特点，编制详细的安全操作规程、细则及安全技术措施，并发至工班，组织逐条学习、落实。

2、特殊工种的安全教育，考核、复验，严格按照《特种作业人员安全技术考核管理规则》执行。经过培训考试合格，获取操作合格后方能持证上岗，对已取得上岗证者，要进行登记存档，按期复审。未经安全教育的管理人员、施工人员，不准上岗，未进行三级安全教育的新工人不准上岗，变换工种或采用新方法，新工艺，新设备，新材料及技术难度较大的必须经过技术培训，未经培训合格者不准上岗。

3、严格执行逐级安全技术交底制度，施工前由项目总工程师组织有关人员进行详细的安全技术交底，并履行签字手续备待查，各施工队安全员组织对施工班组及具体操作人员进行安全技术交底，各级专职安全员对安全措施的执行情况进行督察，并作好记录。

4、施工现场实施机械安全管理及安装验收制度，施工机械、机具和电气设备，在安装前按照安全技术标准进行检测，经检测合格后方可安装。机械操作人员定期维护，保养机械，确保完好率和使用率，严禁带病工作。所有机械均应分别制定安全操作规程，并挂牌上墙。

5、施工用电按《施工现场临时用电安全技术规范》（GB50194-93）要求进行设计，检测。施工照明线路电压在施工区域内不大于36V，施工区域以外地段可用220V，动力设备为380V，所有电力设备设专人检查维护，并设示警标志，操作电气设备，要符合如下规定：

（1）非专职电气操作人员，不得操作电气设备。

（2）操作高压电气设备，戴绝缘手套，穿电工绝缘靴并站在绝缘板上。

（3）手持式电气设备的操作手柄和工作中必须接触的部位，有良好绝缘，使用前进行绝缘检查。

（4）低压电气设备加装漏电保护。

（5）电气设备有良好的接地保护，每班均由专人检查。

（6）施工现场自备发电机，以防止突然停电造成安全事故。

（7）所有施工用电线路均按施组要求分别定位悬挂，由值班电工负责检查管理。

6、进入施工现场人员，必须佩戴安全帽，特殊工种按规定要佩戴好防护用品。

7、施工现场的布置符合防火、防爆、防雷电等安全规定和文明施工的要求，施工现场的生活办公用房、仓库、材料堆放场、停车场、修理场等按批准的总平面布置图进行布置。

8、现场生产、生活区按《消防法》规定，布设足够的消防水源和消防设施网点，消防器材有专人管理，组成业余消防队，定期训练，保证所有施工人员熟悉并掌握消防设备性能和使用方法。

9、施工道路平整、坚实、保证畅通，道路上的施工围挡按《道路交通标志和标线》（GB5768-1999）规定悬挂警示牌，夜间亮红灯示警，以保证行人和交通车辆的安全。施工现场在醒目的地方设置固定的大幅安全标语及各种安全操作规程牌。

10、严禁酒后驾驶车辆和操作机械，车辆严禁“三超”，禁止使用带“病”的车辆、机械和超负荷运转，并坚持“三查一”制。

11、机械设备在施工现场集中停放。严禁对运转中的机械设备进行检修、保养，机械作业的指挥人员，指挥信号必须准确，操作人员必须听从指挥，严禁违令作业。

12、使用钢丝绳的机械，在运行中禁止工作人员跨越钢丝绳，用钢丝绳起吊、拖拉重物时，现场人员远离作业半径，并对钢丝绳进行定期保养，检查更换。

## 7.5 消防、保卫措施

1、严格执行现场消防、保卫管理制度，成立消防、保卫组织，职责明确，按规定设专职保卫、消防人员。

2、建立门卫及巡逻护场制度，警卫人员穿制服，佩戴执勤标志，昼夜值班，材料堆放场地要派人看管。

3、加强对工人的管理，掌握进场人数，办理施工人员的施工场地出入证，并签订消防、保卫协议。

4、对全体职工（包括外地民工）加强法律知识教育，新上岗的民工要先教育，后上岗，每半年组织一次法制教育，每季度召开一次治保会，每半月组织一次保卫工作检查。

5、按规定建立义务消防队，有专人负责，订出教育培训计划和管理办法。

6、重点部位（危险仓库、油漆间、油库、木工间等）必须建立有关规定，有专人管理，落实责任。按要求设置警告标志，配置相应消防器材。

7、建立动用明火审批制，按规定分级别，明确审批手续，并有监护措施。

8、非重点仓库及宿舍，明确明火手续，并有监护措施。

9、危险品押运人员，仓库管理人员和特点工程必须经培训和审证，做到持有效证上岗。

10、施工场地布置时明确留出消防通道，配齐现场消防器材，并有专人监督检查。

# 8 文明施工、环境保护与健康管理管理措施

## 8.1 文明施工

1、严格遵守国家、某市有关文明施工的规定。认真贯彻业主有关文明施工的各项要求。制定出以“方便居民生活，利于生产发展，维护环境卫生”为宗旨的文明施工措施，达到某市文明安全工地标准。

2、加强宣传教育，统一思想，使全体职工认识到文明施工是企业的形象，是队伍素质的反映，是安全生产的保证，以提高员工文明施工和加强现场管理的自觉性。

3、结合本标段工程实际情况，成立以项目经理为组长的文明施工领导小组，对项目经理部及各作业队负责人进行明确分工，落实文明施工现场责任区，制定相关规章制度，确保文明施工现场管理有章可循。

4、挂牌施工，画出施工场地总平面布置图，标明工程名称，施工单位、工期、工程主要负责人和监督电话，接受社会监督。

5、合理布置场地，严格按照有关部门审批后的平面布置图进行场地建设。施工现场坚持工完料清，垃圾杂物集中堆放，及时处理，施工废水严禁乱排、乱放。

6、进场材料、成品、半成品以及构件等分门别类，有条理地堆放整齐，机械设备指定专人保养，保持运行正常，机容整洁。

7、在施工中严格按审定的施工组织设计及作业指导书实施各道工序，保持场地上无淤泥积水，施工道路平整畅通。

8、工地主要出入口及交通道口设置交通指令标志和警示灯，保证车辆和行人安全。合理安排施工尽可能使用低噪音设备严格控制噪音，对于特殊设备采取降噪消音措施，以尽可能减少噪音对周边环境的影响。

9、施工现场给排水要统一规划，整齐统一，做到给水不漏，排水顺畅。

10、施工用电有用电规划设计，明确电源、配电箱及线路位置，制定安全用电技术措施和电器防火措施，不准随意架设线路。

11、临时道路的路面要硬化，道路平坦、通畅，周边设排水沟，路边设置相应的安全防护设施和安全标志，道路经常维修。

12、现场实行安全、保卫制度，进入施工现场的人员一律要戴安全帽。管理人员与作业人员分颜色区别，建立来访制度，不准留宿闲杂人员，经常对工人进行法律和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴及进行非法活动。

13、现场管理人员与作业人员均佩戴区分颜色的胸牌，外来人员应验证身份、登记。

14、现场设立职工生活服务设施，需保持整洁卫生，符合某市卫生标准。

15、在工程现场发掘出的所有有价值物品包括化石、文物、建筑结构以及具有地质或考古价值的其它遗迹，均应被视为国家财产，立即将此类发现通知监理工程师和主管部门，并采取合理保护措施，防止它们遭到破坏。

16、工程竣工后，一周内拆除工地的所有安全防护设施和其他临时设施，清理现场恢复原貌。

17、加强施工现场的检查与监督，从严要求，持之以恒，使现场文明施工管理真正抓出成效。同时经常征求建设单位和施工监理对文明施工的批评意见，及时采取整改措施，切实搞好文明施工。

18、项目经理对文明施工现场实行定期和不定期检查，每月组织一次专项检查，对照评分，严格奖惩，交流经验查纠不足，及时整改。

## 8.2 环境保护

1、建立完善的环境保护体系（见图8-1）。

2、学习贯彻国家及某市的环保法规及有关规定，加强宣传教育力度，使广大干部职工认识到环境保护的重要性，增强自觉性。

3、制定奖惩制度，加强检查监督，落实环境保护责任制。实行不定期检查制度，并进行记录分析。

4、遵章守纪，团结互助，与甲方、监理、土建单位真诚协作，与场区周围居民搞好关系。

5、设专人对施工现场24小时进行清理，水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料，应安排在库内或严密遮盖；施工生产的垃圾杂物应及时清理集中堆放，及时装袋运出场外；对于钻井形成的泥浆，要及时清运，杜绝浆液遗洒、维护市容环境卫生，经处理以后极其稀的泥浆才可排入城市污水管线。

法规指导、教育、控制

制定制度、监督教育

教育、贯彻、执行、控制

自我控制、落实措施

管 理 层 次

公   司

项目部

生产作业队

作业班

管 理 手 段

环保 教 育

环 保 措 施

奖 惩 制 度

环境管理

环保法规学习

统一思想，提高认识

噪音控制

绿地保护

尘埃控制

环境卫生

市环卫部门奖惩

公司年评奖罚

经理部年评奖罚

生产作业队自评奖罚

市环卫部门监督

公司定期检查

安保部例行检查

管 理 层 次

图8-1  环境保护体系

6、保持施工区和生活区的环境卫生，及时清理垃圾，运至指定地点进行掩埋或焚烧处理，生活区应设置化粪设备，生活污水和大小便经化粪池处理后才能排入污水管道，而不得直接排入施工场外。

7、对施工中可能遇到的各种公共设施，制定可靠的防止损坏和移位以及影响安全的实施措施，认真向全体施工人员交底。

8、场地的清理物，如表土、草皮、树木、树墩、树根、灌木和垃圾及时运到指定地点废弃，不得妨碍施工及环境保护。

9、弃土运到指定弃碴场堆放，弃土堆应堆放稳定，有规则的形状，上坡一侧的弃土堆应连续而不中断，并在弃土堆前设置截水沟，在下坡一侧的弃土堆每隔50~100m设置不小于lm宽的缺口，以利排水，弃土堆坡脚进行防护加固，防止对周围的沟渠造成淤塞和污染。

10、在工作场地内设置沉淀池，对施工废水进行沉淀净化，并用于洒水降尘。

11、施工中遇到不明管线应先探明后施工，妥善保护各类地下管线，确保城市公共设施的安全，提前做好相应的抢险措施。

12、加强全员文物保护意识教育，做到不损坏文物，对施工中发现的地下文物，及时上报文物主管部门，配合文物管理部门做好对文物的保护。

13、工程竣工后搞好地面恢复，恢复原有植被，防止水土流失。

## 8.3 健康管理措施

- 编制详细的健康操作规程、细则及疾病防范措施，并发至工班，组织逐条学习、落实。

- 保持施工现场环境卫生，空气清洁，做好防烟防尘处理。

- 不使用任何对人体健康和环境有害的材料。

- 提高自我防范意识，不吃有害、变质的食品。

- 不在施工现场抽烟，不在宿舍里做影响他人休息的事情。

- 定期不定期进行健康检查，对有疾病的工作人员给予治疗，恢复后方能返工作岗位。

- 各生产作业队设小药箱，备有“非典” 预防药物及其他常用药品，并及时给施工人员注射流行、传染病疫苗，严防大规模传染病发生。

8、工地一旦发生“非典” 疫情，坚决实行“三就地” 措施，及时上报，就地封闭、就地隔离、就地进行医学观察，并对疫情发生区实行严格的封闭管理，重点隔离、全面消毒、认真记录。

# 9 资料整理及提交

1、施工组织设计

2、有针对性的施工方案

3、各类施工记录

4、各类验收记录

5、各类洽商书面文字记录

6、竣工报告

7、竣工平面图