2003-12-01发布                    2004-01-01实施
                                   目  录
前  言       
1        适用范围       
2        规范性引用文件      
3        施工准备        
4        施工工艺        
5        质量标准       
6        成品保护       
7  职业安全健康和环境措施       
8. 质量记录  
前  言
建立消防水泵接合器及室外消防栓施工工艺标准既是建筑施工质量验收新版规范的要求,也是规范企业自身的施工行为,是公司健全管理体系,提升企业管理水平的需要,本标准对消防水泵接合器及室外消防栓的施工工艺要求进行了规定。      
消防水泵接合器及室外消火栓安装施工工艺标准
1        适用范围
本工艺标准适用于火力发电厂厂区室外给水管网安装工程的施工。
2        规范性引用文件
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242-2002
《给排水标准图集》99S203 、99S201
《施工工艺标准编写导则》Q/AEPC-T  GC22-2003
3        施工准备        
3.1 技术准备 
施工前平面布置图、系统图、安装图等施工图及有关技术文件应齐全。
3.2 材料准备
系统组件、管件及其它设备及材料应符合设计要求和国家现行有关标准的规定，并应具有出厂合格证。
3.3  作业条件
3.3.1 施工现场及中使用的水、电、气应满足施工要求，并能保证连续施工。
3.3.2 系统组件、管件及其它设备、材料应能保证正常施工。
4        施工工艺
4.1 消防水泵接合器的组装应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序进行。止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。
4.2 消防水泵接合器的安装应符合以下要求：
4.2.1 应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶地段；
4.2.2 地下消防水泵接合器应采用有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖，并在附近设置指示其位置的固定标志 。
4.2.3 地上消防水泵接合器应设置与消火栓区别的固定标志。
4.2.4 墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求，
4.2.5 设计无要求时，其安装高度宜为1.1m，
4.2.6 与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小2m，且不应安装在玻璃幕墙下方。
4.2.7 地下消防水泵接合器的安装，应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m，且不应小于井盖的半径。
4.3 地下消防水泵接合器井的砌筑应符合下列要求：
在最高地下水位以上的地方设置地下消防水泵接合器井时，其井壁宜采用Mu7.5级水泥砂浆砌筑，且井壁内、外表面应采用1：2水泥砂浆抹面，并应掺有防水剂，其抹面的厚度不应小于20mm，抹面高度应高出最高地下水位250mm，当管道穿过井壁时，管道与井壁间的间隙宜采用粘土堵塞密实，并应采用M7.5级水泥砂浆抹面，抹面厚度不应小于50mm。
4.4消防水泵接合器和消火栓的安装位置标志应明显，栓口的位置应方便操作。消防水泵接合器和室外消不、火栓当采用墙壁式时，如设计未要求，进出口栓口的中心安装高度距地面应为1.1m，其上方应设有防坠落物打击的措施。
5 质量标准
5.1 主要质量标准
消防水泵接合器及室外消火栓的安装应符合设计要求，安装形式可根据国家给排水标准图集施工。
消防水管道安装后要进行水压试验，水压试验压力要符合图纸设计要求。水压试验后方可对焊缝进行油漆涂刷。
5.2  本工程项目的工艺质量控制要点
管道安装结束后要做水压试验，同时，要检查止回阀的安装方向应根据水流方向进行安装，并应与水流水向一致。
6 成品保护
6.1安装后的消火栓及消防水泵接合器应有防止落物打击的措施。
6.2 室外消火栓安装前应进行内部清理，安装后应固定可靠，在管道施工时防止碰撞到消火栓。
7  职业安全健康和环境措施
7．1施工过程危害及控制措施

序号   危害名称        控制措施           
1        触电        1、现场用电必须符合国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46           
2        失火        1、油漆类易燃物品应妥善保管，库房应通风良好，并设置必要的消防设施。
                        2、调配油料的作业场所严禁烟火，在室内进行油漆作业时，应保护通风良好。熬制沥青的场所要通风良好，并有安全防火措施；操作人员应穿结实工作服。戴防护眼镜、口罩和帆布鞋盖等防护用品。           
3    机械伤害      1、机械使用要严格按规范操作，不能麻痹大意。         

7．2环境因素及控制措施

序号        环境因素        控制措施           
1          固体废弃物        1、按可回收废物、不可回收废物、建筑垃圾等分类存放。
                                  2、一日一清、日产日清
                                  3、高层或多层有专用固体废弃物运输通道或专用吊具           
2        油污                  1、设备挪动及使用过程中，以免漏油、污染施工环境。         
8. 质量记录
8.1 室外消火栓组装及安装记录
8.2设计变更记录及执行反馈记录
8.3管道水压试验记录
8.4管道安装地下位置图